ООО

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция 1 этажа жилого дома в осях 13-19 по адресу:

под размещение

Филиала «Банк»

Комплекс инженерно-технических средств охраны

2007

ООО

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Заказчик: «Банк»

Объект: Филиал «Банк»

Адрес:.

Шифр объекта: 11/07

Комплекс инженерно-технических средств охраны

Генеральный директор

ООО

ГИП

2007

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11-07- КИТСО.ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2. | 11-07-КИТСО | Комплекс систем охранно-пожарной сигнализации |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

2. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	3

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ	4

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСЕ СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.	4

3.2. Система охранно-тревожной сигнализации	5

3.3. Система пожарной сигнализации	7

3.3. Система оповещения людей о пожаре	9

3.4. Система контроля и управления доступом	9

3.5. Система охранного телевидения	10

4. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	11

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	12

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	13

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	13

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	14

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рабочий проект комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Филиала «Банк» по адресу:, разработан ООО  на основании договора, технического задания на проектирование, строительных планировок и действующих норм и правил на проектные и строительно-монтажные работы:

- ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;

- СНиП 1.06.05-85. «Положение об авторском надзоре»;

- СНиП 2.01.02-85. «Противопожарные нормы»;

- СНиП 2.04.09-84. «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

- СНиП 2.08.02-89 . «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства»;

- СНиП 11-01-95. «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждение и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ВНП 001-01/Банк России. Ведомственные нормы проектирования «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации»;

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 104-03 приказ от 20 июня 2003 г. N 323 "Проектирование систем оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 110-03 пр. от 18 июня 2003 г. N 315 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- НПБ 03-93. «Порядок согласования органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации»;

- НПБ 58-97. «Системы пожарной сигнализации адресные»;

- НПБ 105-95. «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- РД 78.143-92 МВД России. «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования»;

- РД 78.36.003-2002  «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- РД 78.145-93. МВД РФ. «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 78.36.001-99. «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов схем».

- ВСН-116-87. «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

- ВСН-604-Ш-87. «Техника безопасности при строительстве линейно- монтажных сооружений»;

- ПУЭ издание 9-е, 2000 г.

## 2. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Комплексом инженерно-технических средств охраны оборудуются помещения Филиала «Банк» по адресу:.

Помещения Филиала представляют собой две переоборудованные квартиры размещенные на первом этаже 5-ти этажного жилого дома с подземным гаражом. На террасе расположенной с фасадной стороны здания дополнительно возведены строительные конструкции для размещения офисных помещений. Высота помещений составляет 2,4-2,8 м. Основные несущие конструкции здания: стены кирпичные, перекрытия внутренних помещений – железобетонные, а помещений оборудованных над террасой - металлические. Вход в Филиал осуществляется через крыльцо расположенное с тыльной стороны здания. Запасной выход организуется через дверь выходящую в подъезд общего пользования.

В Филиале имеются следующие помещения:

- помещение банкомата;

- операционный зал;

- операционные кассы;

- клиентская кабина;

- касса пересчета;

- сейфовая комната;

- предкладовая;

- депозитарий;

- кабинеты;

- холлы;

- коммутационный центр;

- электрощитовая;

- газовая котельная;

- санузел.

Количество постов охраны – 1 (помещение 2).

Все помещения здания банка в зависимости от значения и характера, совершаемых в них действий разделяются на 3 основных зоны доступности:

- Первая зона (помещения, доступ в которые сотрудником и клиентам не ограничен: операционный зал, клиентская кабина, часть офисных помещений, холлы).

- Вторая зона (помещения, доступ в которые разрешен ограниченному кругу сотрудников: кассовый узел, офисные помещения, служебные помещения, санузел).

- Третья зона (помещения, доступ в которые имеют лишь строго определенные должностные лица банка): операционные кассы, сейфовая комната, коммутационный центр, касса пересчета).

Физическая охрана объекта, контроль ситуации на объекте осуществляется сотрудниками службы безопасности, которые находятся на посту охраны в помещении 102.

Постановка/снятие с охраны помещения объекта, контроль (мониторинг) состояния помещений (снято с охраны/находится под охраной) осуществляется с поста охраны при помощи кнопок управления на приемно-контрольных приборах, пульта управления, а также ответственным персоналом банка с пультов управления локальных.

## 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

### 3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ

#### 3.1.1. Назначение и функции

КИТСО обеспечивает решение следующих задач:

- защиту материальных и информационных ценностей, находящихся в помещениях объекта;

- защиту собственных ресурсов комплекса и технических средств при попытках несанкционированного доступа к ним;

- защиту персонала охраны объекта при попытках нападения.

КИТСО обеспечивает:

1. Выявление (автоматически и персоналом) тревожных ситуаций, формирование сигналов тревог, выдачу информации о наличие тревожной ситуации на пост охраны объекта, в том числе:

- автоматическое выявление несанкционированного проникновения в охраняемые помещения объекта, формирование сигналов тревог и выдачу информации о наличии и месте возникновения тревожной ситуации на пост охраны объекта;

- автоматическое выявление средствами пожарной сигнализации и персоналом пожароопасной  ситуации в помещениях объекта (наличие дыма, повышенной температуры), формирование сигналов пожарной опасности, выдачу информации о наличии и месте возникновение пожароопасной ситуации звуковое и световое оповещение о ситуации;

- выявление персоналом объекта и охраны тревожной ситуации, выдача сигналов тревоги, выдача информации о наличии и месте возникновения тревожной ситуации в тревожной зоне на пост охраны объекта.

2. Централизованный, с поста охраны и наблюдения контроль (наблюдение) ситуации в помещениях объекта, выдачу сигналов тревог, передачу сообщений о тревогах на пульт централизованного наблюдения.

3. Организацию постановки на охрану и снятие с охраны помещений объекта в соответствии с инструкцией о внутреннем распорядке работы объекта, установленном на основании приказов и распоряжений администрации Филиала.

4. Автоматический и полуавтоматический (по сигналам операторов) контроль состояния элементов КИТСО и его составных частей.

5. Автоматическую регистрацию сигналов тревог, действий операторов, занесение событий в архив комплекса.

6. Автоматическую регистрацию видеоинформации и просмотр видеозаписей из архива.

#### 3.1.2. Состав КИТСО

КИТСО состоит из следующих систем:

- система охранно-тревожной сигнализации (СОТС);

- система пожарной сигнализации (СПС);

- система оповещения людей о пожаре (СОП);

- система контроля и управления доступом (СКУД);

- система охранного телевидения (СОТ).

### 3.2. СИСТЕМА ОХРАННО-ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

#### 3.2.1. Назначение

Система охранно-тревожной сигнализации обеспечивает:

- контроль обстановки для предотвращения несанкционированного проникновения в охраняемые помещения объекта;

- постановку на охрану и снятие с охраны помещений (зон, разделов);

- выдачу сигналов «тревога» при срабатывании средств системы, выдачу сигналов на выносные устройства световой и звуковой индикации системы;

- ведение протокола событий в памяти приемно-контрольных приборов.

#### 4.2.2. Состав и размещение оборудования системы охранно-тревожной сигнализации

Система охранно-тревожной сигнализации построена на базе пульта контроля и управления «С2000М», приборов приемно-контрольных охранно-пожарных ППКОП «Сигнал-20», ППКОП «С2000-4» и пультов «С2000-КС» соединенных адресной интерфейсной линией связи (конструкция приведена на листах 22,23, 24 (11/07-КИТСО)).

Приборы ППКОП «Сигнал-20» серия 02 и ППКОП «С2000-4» обеспечивают:

- централизованную и автономную охрану объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния двадцати и четырех шлейфов сигнализации (ШС) соответственно, с включенными в них охранными, пожарными и тревожными извещателями;

- выдачу тревожных извещений о нарушении ШС и срабатывании извещателей на индикаторы и сигнализатор прибора, а также через релейные выходы – на аппаратуру ПЦО.

- включение на объекте цепей управления внешними звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами и указателями.

Прибор ППКОП «Сигнал-20» обеспечивает управление взятием/снятием ШС с помощью переключателей, а также отображение состояние ШС на встроенных индикаторах.

Прибор ППКОП «С2000-4» обеспечивает управление взятием/снятием ШС с помощью пультов «С2000М» и «С2000-КС», а также отображение состояние ШС на встроенных индикаторах.

Пульт контроля и управления «С2000М» позволяет программировать параметры подключенных приборов «Сигнал-20» и «С2000-4», управлять состояниями и режимами их ШС и релейных выходов, а также отображать на дисплее тревожные и служебные сообщения о происходящих событиях. События протоколируются в памяти пульта «С2000М».

В состав СОТС входят средства обнаружения и сигнализации различных принципов действия.

В качестве охранных извещателей используются:

- извещатели магнитоконтактные ИО 102-5, ИО 102-16, ИО 102-26;

- извещатели инфракрасные объемные «Астра-5», поверхностные «Фотон-Ш»;

- извещатели радиоволновые объемные «Аргус-3»;

- извещатели пьезоэлектрические на разрушение «Шорох-2»;

- извещатели акустические «Астра-С».

Схемы подключения извещателей приведены на листах 16-21 (11/07-КИТСО).

Датчики ИО 102-16 устанавливают на открывающиеся части окон, ИО 102-5 и ИО 102-26 устанавливают на дверях, извещатели акустические разбития стекла «Астра-С» устанавливают в оконных проемах или на потолке помещений.

Внутренний объем помещений защищается с помощью ИК-извещателей типа «Астра-5» и извещателей объемных «Аргус-3».

Для охраны сейфовой комнаты и депозитария организуются следующие рубежи охраны:

- первый рубеж: магнитоконтактный датчик ИО-102-26, ИК-извещатель Фотон-Ш в режиме «вертикальный занавес»;

- второй рубеж: извещатель пьезоэлектрический на разрушение Шорох-2;

- третий рубеж: извещатель охранный объемный «Аргус-3».

Эти рубежи образуют соответствующие ШС, которые объединяются в один раздел. Постановка на охрану данного раздела осуществляется с помощью пульта «С2000-КС» работающего в режиме управляемой клавиатуры.

Остальные помещения блокируются одним или двумя рубежами охраны.

Особенностями охраны некоторых помещений являются:

- помещения №№ 127, 128 блокируются ИК-извещателями объемными «Астра-5» совместно с ИК-извещателями Фотон-Ш (ввиду отсутствия дверей);

- запасной выход блокируется магитоконтактными извещателями ИО-102-26 совместно с ИК-извещателем Фотон-Ш;

- помещение газовой котельной блокируется извещателм магнитоконтактным ИО 102-16 и извещателем охранным объемный «Аргус-3».

В качестве тревожных извещателей применяются извещатели охранные ручные кнопочные «Астра-321», беспроводные «ACS-101» и магнитоконтактные извещатели в виде банковской упаковки «Кукла-Л».

Тревожные извещатели «Астра-321» устанавливаются в операционных кассах, в кассе пересчета, в сейфовой комнате, в тамбуре, в предкладовой, в депозитарии, на посту охраны. Беспроводные извещатели (2 шт) находятся у старшего кассира и охранника. Извещатели «Кукла-Л» устанавливаются в операционных кассах. Перечисленные извещатели объединяются в шлейфы тревожной сигнализации, которые программируются с функцией - «Без права отключения».

Размещение оборудования охранно-тревожной сигнализации на планах объекта приведено на листе 3 (11/07-КИТСО) настоящего проекта.

Для оповещения работников Филиала (в случае нападения) на рабочих местах предусмотрена установка световых оповещателей «Маяк» («тихая тревога»).

Система охранно-тревожной сигнализации обеспечивает вывод сигналов на ПЦО  по следующим разделам:

1-й раздел – сейфовая комната и депозитарий;

2-й раздел – периметр;

3-й раздел – тревожные кнопки;

По надежности система соответствует требованиям ГОСТ 27.003-90, РД 25.952-90 (МВД России).

Устанавливаемое оборудование отвечает требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, устойчивы к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1 – для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У4.2 – для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Устройства, работающие внутри помещений, имеют защитную оболочку степени зашиты не хуже IР41 по ГОСТ 14255-69, ГОСТ 14254-80.

### 3.3. СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

#### 3.2.1. Назначение

Система пожарной сигнализации обеспечивает:

- круглосуточный контроль обстановки на объекте;

- ведение протокола событий в памяти пульта управления;

- периодическую диагностику исправности технических средств системы;

- выдачу управляющих сигналов на включение систем речевого, звукового и светового оповещения о пожаре;

- выдачу управляющих сигналов на выключение системы вентиляции;

- контроль состояния системы на пульте управления.

#### 3.2.2. Состав и размещение оборудования системы пожарной сигнализации

Помещения Филиала оборудуются пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97, СНиП 2.04.09-84, РД 78.145-93., НПБ 88-2001, НПБ 104-03, НПБ 110-03, РД 25.985-80, НПБ 58-97, РД 78.145-93 с обеспечением круглосуточной работы пожарных извещателей.

Защищаемые помещения относятся к категории пожароопасных по НПБ 110-03.

Защищаемые помещения согласно НПБ 105-95 относятся к категории «В» по пожарной опасности.

Защите системой пожарной сигнализации подлежат все помещения за исключением санузла.

Пожарная нагрузка: горючие покрытия полов, мебель, одежда персонала, технологическое электрооборудование, облегченные перегородки помещений, горючие отделочные материалы, горючая изоляция проводов и кабелей и др.

Помещения отапливаемые, имеют приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Относительная влажность воздуха до 75% при 20°С. В помещениях отсутствуют агрессивная среда и взрывоопасные зоны.

В проекте использована аппаратура, имеющая сертификаты соответствия и пожарной безопасности Российской Федерации.

Система автоматической пожарной сигнализации построена на базе пульта контроля и управления (ПКУ) «С2000М», прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП) «Сигнал-20».

Контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации осуществляется прибором «Сигнал-20». Обмен информацией между приборами и пультом «С2000М» происходит по адресной интерфейсной линии связи.

Шлейфы пожарной сигнализации программируются с функцией -«Без права отключения».

В качестве пожарных извещателей используются:

- извещатели пожарные дымовые ИП 212-71/1 (Астра 421 исп.П);

- извещатели пожарные ручные ИР-1.

Дымовые пожарные извещатели ИП 212-71/1 устанавливаются на потолках и размещаются по площади потолка равномерно с таким расчетом, чтобы:

- расстояния между дымовыми извещателями не превышали 9,0 м, а от извещателя до стены были не более 4,5м.

- расстояние извещателей до вентиляционного отверстия приточной или вытяжной вентиляции должно быть не менее 1,0 м.

Ручные пожарные извещатели ИР-1 устанавливаются в коридорах, холлах, у выходов помещения Филиала на высоте 1,5 м от уровня пола. На расстоянии 0,75 м от ручных пожарных извещателей не должно быть различных органов управления и предметов, препятствующих доступу к извещателю. Спуск к ИР-1 защищается пластмассовым профилем.

Дымовые и ручные пожарные извещатели включаются в шлейфы прибора «Сигнал-20П».

ППКОП «Сигнал-20» формирует команды на управление средствами оповещения о пожаре после срабатывания двух извещателей в шлейфе, т. е. реализуется двухпороговая схема формирования извещения «Пожар». В связи с этим в каждом защищаемом помещении установлено не менее двух пожарных извещателей (НПБ 88-2001).

Система пожарной сигнализации обеспечивает вывод сигнала «Пожар» на ПЦО отдельным разделом.

Проверка работоспособности дымовых извещателей ИП 212-71/1 осуществляется использованием лазерного тестера «Астра-941».

Для отключения системы вентиляции при формировании сигнала «Пожар» используется один из релейных выходов блока «Сигнал-20».

Размещение оборудования пожарной сигнализации на планах объекта приведено на листе  4 (11/07-КИТСО).

### 3.3. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ

В соответствии с НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» на объекте предусматривается оповещение людей о пожаре.

В соответствии с таблицей №1 (НПБ 104-03) выбран 2-й тип системы оповещения, предусматривающий способ оповещения с помощью звуковых оповещателей и установки световых транспарантов «Выход».

Звуковое и световое оповещение включается по командам системы автоматической пожарной сигнализации.

В качестве звуковых оповещателей используются оповещатели ПКИ-1 «Иволга». Они устанавливаются в коридорах и у выходов из помещений Филиала.

В качестве световых оповещателей используются светоуказатели «ВЫХОД» («Молния 12В»). Они устанавливаются у основного и запасного выходов, в коридорах и холлах.

Размещение оборудования системы пожарного оповещения на планах объекта приведено на листе  6 (11/07-КИТСО)

### 3.4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

#### 3.4.1 Назначение

Система контроля и управления доступом обеспечивает:

- организацию входа и выхода сотрудников и посетителей в помещения объекта в соответствии с заданными алгоритмами;

-защиту собственных ресурсов системы и технических средств при попытках несанкционированного доступа к ним.

#### 3.4.2 Состав СКУД

Для ограничения доступа в помещения банка проектом предусмотрено использование контроллеров доступа «С2000-2».

В состав СКУД входит следующее оборудование:

- бесконтактные считыватели карт «Proximity» (на входных дверях помещений №№ 104, 113, 121);

- электромагнитные замки (на входных дверях помещений №№ 101, 104, 113, 121);

- доводчики дверей (на входных дверях помещений №№ 101, 104, 113, 121);

- считыватели Proxy;

- комплект видеодомофона (вызывная панель устанавливается на входной двери помещения № 101, базовый блок в помещении № 102);

- источники бесперебойного питания СКАТ-1200Д2.

Размещение оборудования СКУД на планах объекта приведено на листе 9 (11/07-КИТСО).

Средства контроля и управления доступом помещения №104 работают в режиме «Шлюз» с возможностью блокировки кнопок «Выход» с поста охраны при возникновении нештатной ситуации.

Средства контроля и управления доступом помещения №113 работают в режиме «Одна дверь на вход/выход».

Устанавливаемое оборудование системы контроля доступа является безопасным при эксплуатации лицами, соблюдающими правила обращения с ними  и безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения, оборудуемые системой контроля доступа.

### 3.5. СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

#### 3.5.1. Назначение

Система охранного телевидения (СОТ) обеспечивает:

- автоматическую регистрацию видеоинформации, поступающую от ТВ-камер;

- просмотр в реальном режиме времени событий, происходящих в поле зрения всех ТВ-камер;

- просмотр записанной ранее видеоинформации;

- автоматическую обработку, запись и хранение информации о событиях в системе.

#### 3.5.2. Состав и размещение

В состав системы входят:

- 6 цветных внутренних видеокамер (напряжение питания 12В);

- 5 ч/б наружных видеокамер в герметичных кожухах (напряжение питания 220В);

- цифровой видеорегистратор PVDR-162(2 HDD x 250Gb);

- видеомонитор Polyvision PVM-174CA TFT 17;

- комплект видеодомофона HA-300;

- другое вспомогательное оборудование.

Размещение оборудования СОТ на планах объекта приведено на листе 8 (11/07-КИТСО).

Контроль обстановки осуществляется на мониторе в помещении 102.

## 4. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Охранные, тревожные и пожарные извещатели объединяются в шлейфы сигнализации:

- не требующие питания - кабелем марки КСПВ 2х0,5;

- требующие питания - кабелем марки КСПВ 4х0,5.

Электропроводка шлейфов звукового и светового оповещения выполняется проводом ШВВП 2х0,75.

Прокладка шлейфов сигнализации осуществляется: в помещениях с подвесными потолками - за подвесными потолками в лотках и гофрошлангах, в помещениях без подвесных потолков и на стенах - в пластиковых коробах.

## 5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

#### 5.1. Назначение

Система электропитания обеспечивает:

- электропитание аппаратуры от однофазной электрической сети общего назначения 220В, 50Гц с предельно допустимыми отклонениями напряжения от номинального значения +10% по ГОСТ 13109-97;

- распределение электропитания по потребителям;

- бесперебойное питание аппаратуры от встроенных аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания системы.

#### 5.2. Электропитание системы КИТСО

Согласно ПУЭ по степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники установок пожарной и охранной сигнализации относятся к первой категории.

Электрическое питание источников питания осуществляется от однофазной сети общего назначения 220В, 50Гц с предельно допустимыми отклонениями напряжения от номинального значения +10% по ГОСТ 13109-97.

Электропитание системы автоматической пожарной сигнализации осуществляется от источника бесперебойного электропитания «РИП-12» исп.1 напряжением 12 В, с установленной аккумуляторной батареей емкостью 17 А/ч.

Электропитание системы охранно-тревожной сигнализации осуществляется от источника бесперебойного электропитания «РИП-12» исп.1 напряжением 12 В.

Электропитание системы охранной сигнализации сейфовой комнаты и депозитария осуществляется от отдельных источников бесперебойного электропитания «СКАТ-1200Д2» напряжением 12 В, с установленной аккумуляторной батареей емкостью 12 А/ч.

При пропадании основного питания обеспечивается работа системы охранно-тревожной сигнализации от источников бесперебойного питания без нарушения установленных режимов в течение не менее 4 часов в дежурном режиме и 4 часов в режиме «Тревога».

При пропадании основного питания обеспечивается работа систем охранно-тревожной сигнализации сейфовой комнаты и депозитария от источников бесперебойного питания без нарушения установленных режимов в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и 4 часов в режиме «Тревога».

При пропадании основного питания обеспечивается работа систем пожарной сигнализации и оповещения от источников бесперебойного питания без нарушения установленных режимов в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и 4 часов в режиме «Тревога».

При нормальном питающем напряжении система ОТПС, система оповещения функционируют круглосуточно.

Электропитание системы контроля доступа  осуществляется от двух отдельных источников бесперебойного электропитания «СКАТ-1200Д2» напряжением 12 В, с установленной аккумуляторной батареей емкостью 12 А/ч.

Электропитание системы охранного телевидения осуществляется от источника бесперебойного электропитания «Smart-UPS 670W» напряжением 220 В.

Подключение источников бесперебойного электропитания к сети 220В производится в щите ЩС4 расположенный на посту охраны через отдельные автоматы защиты.

Потребляемая мощность системы - не более 520 ВА. Корпуса источников бесперебойного питания должны быть заземлены. Сопротивление заземления электроприборов должно быть не более 4 Ом.

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1 Условия эксплуатации

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, исполняются устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренно-холодного климата в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

6.2 Безопасность эксплуатации

Устанавливаемое оборудование и сети систем безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

Устройства устанавливаемых на территории объекта технических средств безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.

Устанавливаемое оборудование отвечает требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.

6.3 Продолжительность непрерывной работы

Системы сигнализации и оповещения при нормальном питающем напряжении функционируют круглосуточно непрерывно.

## 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Целью технического обслуживания системы является поддержание работоспособного состояния оборудования, в течении всего срока эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике и контролю технического состояния.

В соответствии с РД 009-01-96 и РД 009-02-96 техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (ТО и ППР) систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения обязательно должно быть организовано с момента ввода этих установок в эксплуатацию.

ТО и ППР должны выполняться специалистами объекта, прошедшими соответствующую подготовку, или по договору – организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

ТО и ППР осуществляются в соответствиями с действующими нормами и правилами, изложенными в прилагаемых к оборудованию технических документах, и включают в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- проведение текущего ремонта;

-устранение неисправностей;

- оказание помощи в вопросах правильной эксплуатации.

Основными задачами ТО и ППР являются:

-контроль технического состояния установок;

-проверка соответствия установок, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

-ликвидация последствий воздействия на установки неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

-выявление и устранение причин ложных срабатываний установок;

-определение предельного состояния установок, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

-анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок и их надежности при эксплуатации;

-разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок.

Периодичность ТО и ППР должна быть установлена в соответствии с требованиями технической документации на технические  средства обслуживаемых установок.

При условии правильной эксплуатации вышедшее из строя оборудование подлежит замене предприятием-изготовителем в течение гарантийного срока, оговоренного в технической документации

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Монтажные работы вести в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- подготовительные работы;

- прокладка кабелей и проводов;

- установка приборов и датчиков.

Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме того, должна быть проверена целостность изоляции жил.

Прокладку кабелей питания, заземляющих проводников производить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Маркировку кабелей вести в соответствии с чертежами размещения оборудования на планах объекта. Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема.

Прокладка кабельных магистралей осуществляется в лотках, электромонтажных кабель-каналах и пластмассовых трубах.

Требуется избегать параллельной прокладки линий связи с электропроводкой.

## 9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

К работам по монтажу и наладке технических средств КИТСО допускаются лица, изучившие настоящий проект, эксплуатационную документацию на оборудование, входящее в состав КИТСО, и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении работ с электроустановками до 1000 В в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей».

При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87.

Подключение соединительных кабелей, технических средств, их отключение и смена отдельных изделий системы должны производиться при выключенных источниках питания и отключенных от сети переменного тока напряжением 220В кабелях сетевого питания. Несоблюдение этих требований может привести к травмам и к выходу из строя элементов КИТСО.

Перед включением технических средств, входящих в КИТСО, они должны быть надежно заземлены путем подсоединения клеммы заземления к контуру заземления или заземляющей магистрали.

Запрещается оставлять без надзора технические средства КИТСО под напряжением со снятыми крышками и корпусами.

При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств сигнализации необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий - изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов.

Работы на высоте должны производиться персоналом, прошедшим специальный инструктаж по технике безопасности. При работах на высоте более 1,5 м необходимо пользоваться лесами, приставными лестницами и стремянками. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников. Настилы лесов, стремянок, расположенных выше 1,1 м от уровня земли, должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м.