Расчет потребляемого тока от источника питания и емкости аккумуляторов, необходимой для работы системы охранно-тревожной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во | Потребляемый ток, мА |  | Суммарный ток, мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дежурный | тревога | дежурный | тревога |
| 1 | Сигнал-20 (№1, 2) | 2 | 400 | 400 | 800 | 800 |
| 2 | С2000-4(№4) | 1 | 100 | 140 | 100 | 140 |
| 3 | С2000М | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | ACS-101 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Астра-5 | 24 | 12 | 12 | 288 | 288 |
| 8 | Астра-С | 15 | 12 | 12 | 180 | 180 |
| 9 | Астра-10 | 10 | 0 | 0,05 | 0 | 0,5 |
| 10 | Фотон-Ш | 3 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 11 | Аргус-3 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Всего: |  |  |  |  | 1548 | 1588,5 |

Требуемая емкость батарей в дежурном режиме: 1548•24•10-3=6,19Ач

Требуемая емкость батарей в тревожном режиме: 1588,5•3•10-3=3,18Ач

В качестве источника питания требуется использовать РИП 12 исп.1 аккумуляторной батареей 12Ач

Расчет потребляемого тока от источника питания и емкости аккумуляторов, необходимой для работы системы пожарной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во | Потребляемый ток, мА |  | Суммарный ток, мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дежурный | тревога | дежурный | тревога |
|  | Сигнал-20 (№3) | 1 | 411 | 411 | 411 | 411 |
|  | Астра-421 П | 54 | 0,05 | 0,05 | 2,7 | 2,7 |
| 5 | Молния-12 «Выход» | 7 | 0 | 20 | 0 | 140 |
| 6 | ПКИ-1 Иволга | 6 | 0 | 30 | 0 | 180 |
| Всего: |  |  |  |  | 413,7 | 733,7 |

Требуемая емкость батарей в дежурном режиме: 413,7•24•10-3=9,93Ач

Требуемая емкость батарей в тревожном режиме: 733,7•4•10-3=2,93Ач

В качестве источника питания требуется использовать РИП 12 исп.1 аккумуляторной батареей 17Ач

Расчет емкости аккумуляторов, необходимой для работы системы ОПС в сейфовой комнате и депозитарии

| № | Наименование | Кол-во | Потребляемый ток, мА |  | Суммарный ток, мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дежурный | тревога | дежурные | тревога |
| 1 | С2000-4 | 1 | 100 | 140 | 100 | 140 |
| 2 | С2000 КС | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Фотон-Ш | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Аргус-3 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Шорох-2 | 6 | 35 | 35 | 210 | 210 |
| Всего: |  |  |  |  | 460 | 500 |

Требуемая емкость батарей в дежурном режиме: 460•24•10-3=11 Ач

Требуемая емкость батарей в тревожном режиме: 500•3•10-3=1,50Ач

В качестве источника питания требуется использовать Скат 1200(исп.2) с аккумуляторной батареей 12Ач