| Общие указания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настоящие рабочие чертежи системы автоматической пожарной сигнализации разработаны на основании архитектурно-строительных чертежей ООО «Студия архитектуры и дизайна». Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями: - НПБ 88-2001 «Нормы пожарной безопасности»; - НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и со- оружениях; - НПБ 110-03 «Перечень зданий,сооружений,помещений и оборудования,подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; - СНиП 2.01.01-89 «Жилые здания». Для обнаружения очага возгорания на ранней стадии проектом предусматривается установка автономных оптико-электронных пожарных дымовых извещателей типа ИП212-40УБ в гостиных, спальнях и кухнях квартир. В прихожих квартир, на площадках, во встроен- ных помещениях офисного и торгового назначения устанавливаются дымовые оптико электронные извещатели типа ИП 212-45М. По путям эвакуации у выходов с этажа устанавлиаются ручные пожарные извещатели типа ИПР-К на высоте 1,5 м от уровня пола. Для оповещения о пожаре и обозначения выходов используются свето-звуковые табло НБО-2х1 «Выход», устанавливаемые на каждом этаже у выхода на лестницу. В качестве аппаратуры приёма сигналов от извещателей приняты приёмно-контрольные приборы типа «Сигнал-20П» (для жилой части здания) и «С2000-4» (для помещений 1этажа). Управление осуществляется с помощью пульта «С2000» , а события в системе отображаются на блоке индикации «С2000-БИ». Для выдачи команды на управление клапанами дымоудаления используются блоки сигнально-пусковые «С2000 СП1». Шлейфы интерфейса RS-485 , соединяющие приборы данной системы выполняются кабелем КПСВЭВ 2х2х0,5. Адресные шлейфы выполняются кабелем КСПВ 2х0,5 и выведены на коробки КРТП-10х2, устанавливаемые в этажных ШР. От коробок до приёмно-контрольных приборов прокладывается кабель КСПВ 10х0,5. Подсоединение свето-звуковых табло выполнено проводом ШВВП-2х0,75. Структурную схему пожарной сигнализации см. лист 2. Электропитание системы пожарной сигнализации осуществляется от сети ~ 220 В и источников бесперебойного питания «Скат-2400Р20» в жилой части здания и «РИП-12» в магазине и офисах. Источники бесперебойного питания обеспечивают работу системы в тече- ние 24-х часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме «Пожар». Подключение проектируемого оборудования к сети ~220 В выполнено в комплекте ЭМ. В жилой части здания оборудование («Сигнал-20П»,«С2000»,«С2000-БИ»,«С2000-СП1» «Скат-2400Р20») установить на 1 этаже в помещении уборочного инвентаря. В помещениях магазина и офисов размещение оборудования («С2000-4», «С2000-СП1», «РИП-12») уточнить по месту. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
| Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |