Пояснительная записка к проекту пожарной сигнализации.

1. Характеристика защищаемого здания.

Магазин «Цветы» представляет собой двухэтажную пристройку с подвалом к жилому многоэтажному дому . Несущие конструкции выполнены из кирпича. Высота потолков составляет 2,7 м. Основную пожарную нагрузку составляют оконные проемы, кровля, мебель, горючая упаковка.

2. Применяемое основное оборудование и его обоснование.

2.1. Приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Гранит-4».

ППКОП «Гранит-4» предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электромагнитными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями.

Прибор позволяет подключить 4 шлейфа сигнализации, которые могут выполнять функции охранного или пожарного. Прибор обладает возможностью автономной охраны при питании от сети переменного тока или аккумулятора с выдачей сигналов тревоги на выносные звуковой и световой оповещатели.

Прибор обеспечивает автоматический переход на питание от резервного источника постоянного тока при пропадании напряжения сети. Сигнал «Тревога» при этом не выдается.

Прибор имеет четыре основных режима работы:

- режим снятия с охраны;

- режим охраны;

- режим тревоги;

- режим тестирования.

Прибор переходит в режим тревоги при нарушении контролируемых шлейфов сигнализации.

Прибор обеспечивает постановку на охрану и снятие с охраны любого ШС в отдельности нажатием кнопки этого ШС. Постановка/снятие на охрану любого ШС подтверждается встроенным звуковым сигнализатором.

Прибор обеспечивает индикацию наличия питания и состояния ШС светодиодными индикаторами.

3. Основные технические решения. Пожарная сигнализация.

В тамбуре расположены приборы пожарной сигнализации на базе ППКОП «Гранит-4».

В качестве автоматических пожарных извещателей применяются дымовые ИП 212-3СМ. Выбор извещателей в зависимости от назначения в соответствии с НПБ 88-01 (приложение 12).

Дымовые пожарные извещатели устанавливаются на потолке, при помощи саморезов.

В соответствии с НПБ 88-01 (п. 12. 28) в рабочем проекте расстояние от извещателей до стен и между извещателями не превышает величин, приведенных в таблице 5, 7. В каждом помещении установлено не менее двух извещателей (НПБ 88-01 п. 12. 16).

У выходов установлены ручные пожарные извещатели (типа ИПР-ЗСУ) и включены в шлейф пожарной сигнализации. Ручные пожарные извещатели установлены на стене, на расстоянии 1,5м от пола. Шлейфы пожарной сигнализации помещений проложены проводом марки КСПВ 4x0,5 и соединены с ПКПОП «Гранит-4». Прокладка кабелей осуществляется в коробе электротехническом ПВХ, а также гофротрубе. Количество пожарных извещателей в одном шлейфе не превышает допустимого токопотребления указанных в техническом паспорте на ПКПОП «Гранит-4».

3

4. Принцип работы системы автоматической пожарной сигнализации.

Пожарные шлейфы сигнализации находятся круглосуточно под охраной и не могут быть сняты.

В дежурном режиме при питании от сети на  ПКПОП «Гранит-4» горит светодиод «Сеть».

При срабатывании дымового пожарного извещателя в любом ШС ПКПОП «Гранит-4» формирует сигнал «ВНИМАНИЕ» и на приборе мигает зеленый светодиод соответствующего ШС. При срабатывании второго дымового или теплового пожарного извещателя прибор переходит в режим «ПОЖАР». При срабатывании ручного пожарного извещателя прибор сразу переходит в режим «ПОЖАР». При этом мигает светодиод красного цвета, указывающий шлейф сигнализации.

Оборудование и аппаратура, применяемые в проекте, имеют сертификаты УГПС МЧС России и соответствия государственным стандартам России.

5. Монтаж электрооборудования и проводов.

Монтаж технических средств следует производить в строгом соответствии с проектом. Все отступления от проектного решения должны быть согласованны с проектной организацией и органами надзора в письменном виде, с обоснованным расчетом, подтверждающим надежность противопожарной защиты здания по этим отступлениям от проекта.

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект.

Оборудование допускается к установке и монтажу после проведения входного контроля с составлением акта по установленной форме.

Монтаж оборудования производится после готовности и приемки здания под монтаж и акта строительной готовности в соответствии с требованием с СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства".

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

- проверка наличия закладных устройств, отверстий на сквозной проход провода;

- произвести разметку трасс;

- осуществить крепление коробов, кабель-каналов и труб ПВХ в указанных местах;

- произвести монтаж проводов;

- произвести установку извещателей (дымовые закрыть пакетами от запыления на время монтажных работ);

- произвести установку приемно-контрольного прибора (ПКП) и источника питания;

- по очереди подключать шлейфы сигнализации (при появлении сигнала  «Неисправности» на ПКП по ШС устранить эти неисправности;

- провести индивидуальные испытания прибора, включив по очереди все извещатели по ШС;

- проверить работу выходных реле.

Этап комплексного опробования осуществляется после окончания всех монтажных работ и индивидуальных испытаний. В очередности:

- проверить работоспособность всех управляемых устройств;

- подключить кабели внешнего управления;

- вывести все установки в рабочие режимы;

- произвести комплексное опробование установок.

4

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП III-4-80 ''Техника безопасности в строительстве'', ''Правила эксплуатации установок потребителей'', ''Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

Госэнергонадзора ''.

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия напряжения.

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

6. Электропитание.

В соответствии с п.14.1 НПБ 88-01 по степени обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники установок охранно-пожарной сигнализации, согласно ПУЭ, относятся к 1-ой категории. Для обеспечения этого требования в проекте в качестве основного источника электропитания для установки пожарной сигнализации определена сеть переменного тока 220в, а в качестве резервного питания – аккумулятор 7 А∙ч.

Для выбора источника резервного питания рассчитаем ток потребления автоматической системой пожарной сигнализации в дежурном режиме и режиме «Тревога».

Исходными данными для расчета будут являться токи потребления оборудования, использованного на объекте.

Определим ток потребления АПС в режиме «Тревога».

ППКОП «Гранит-4» - 300 мА; I1 = 300 мА;

ИП 212-3СМ – 0,05 мА; I2= 14 ∙ 0,05 = 0,7 мА;

ИПР-3СУ – 0,1 мА; I3= 3 ∙ 0,1 = 0,3 мА;

Маяк-12КП – 75 мА; I4 = 75 мА;

Блик «Выход» ЗС-12 – 120 мА; I5 = 5 ∙ 120 = 600 мА;

Ток потребления системы пожарной сигнализации от источника резервного питания в режиме «Тревога» составит:

Iобщ = I1 + I2 +  I3 + I4 + I5  = 300 + 0,7 +0,3 +75 + 600 = 976 мА ≈ 0,98 А.

Определим ток потребления АПС в дежурном режиме.

ППКОП «Гранит-4» - 200 мА; I1 = 200 мА;

ИП 212-3СМ – 0,05 мА; I2= 14 ∙ 0,05 = 0,7 мА;

ИПР-3СУ – 0,1 мА; I3= 3 ∙ 0,1 = 0,3 мА;

Маяк-12КП – 25 мА; I4 = 25 мА;

Ток потребления системы пожарной сигнализации от источника резервного питания в дежурном режиме составит:

Iобщ = I1 + I2 +  I3 + I4  = 200 + 0,7 + 0,3 + 25 = 226 мА ≈ 0,23 А.

В соответствии с п. 14.3 НПБ 88-01 аккумуляторные батареи и блоки бесперебойного питания должны обеспечивать питание системы пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» не менее 3 ч.

Определим время разряда аккумулятора 7 А∙ч в дежурном режиме.

t = 7/ Iобщ = 7/0,23 ≈ 30,43 ч.

Определим время разряда аккумулятора 7 А∙ч в режиме «Тревога».

5

t = 7/ Iобщ = 7/0,98 ≈ 7,14 ч.

Полученные данные о времени разряда аккумулятора в дежурном режиме и режиме «Тревога» удовлетворяют требование нормативного документа.

Исходя из сделанных расчетов выбираем в качестве источника резервного питания  аккумулятор емкостью 7 А∙ч.

Цепь питания прибора монтировать кабелем ШВВП 2х0,75 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата.

7. Заземление.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

8. Квалификационный состав лиц по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией имеющей квалифицированных специалистов и необходимые лицензии на данные виды работ, при строительной готовности объекта, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок пожарной сигнализации РД 78.145-93.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80 и акта входного контроля. Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту установок противопожарной защиты предприятием эксплуатирующим эти установки.

6

9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале. Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Монтажные и ремонтные работы должны производиться при снятом напряжении, в соответствии с РД 78.145-93, РД 25.964-90.

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013-87.

10. Техническое обслуживание и содержание систем противопожарной защиты здания.

Основным назначением технического обслуживания установки пожарной сигнализации является поддержание её в исправном состоянии и применение мер на предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя её составляющих.

Результатом технического обслуживания является надежная способность обнаружить пожар на начальной стадии возгорания и управление системами оповещения, эвакуации и противодымной защиты здания.

Структура технического обслуживания включает в себя следующие виды работ:

- Техническое обслуживание - к техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение дефектов, настройка и апробирование.

- Плановый текущий ремонт – входит замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Проводятся замеры и испытания оборудования.

- Капитальный ремонт – кроме работ по текущему ремонту входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

При проведении работ по ТО следует руководствоваться вышеописанными требованиями и инструкциями.

8

8

7