Пояснительная записка.

# К проекту по автоматизации

# спринклерной установки пожаротушения.

Проект предусматривает автоматическое управление двумя спринклерными насосами по схеме основной-резервный, устройством компенсации утечки огнетушащего вещества (жокей-насосом), дренажным насосом и шестью дренчерными клапанами защиты путей эвакуации.

Поддержание давления в системе пожаротушения производится при помощи жокей-насоса, управление жокей насосом производится по сигналам датчика давления SP5. В случае вскрытия спринклера и падения давления в системе, по сигналу любого из датчиков PS1 или PS2 производится пуск спринклерного насоса ПН1.

Выход на номинальный режим работы насоса ПН1 контролируется по показаниям манометра PS3, а насоса ПН2 по показаниям манометра PS4. В случае отказа пуска или невыхода ПН1 на режим в течение установленного времени, автоматически запускается ПН2.

В случае срабатывания сигнализатора потока жидкости (СПЖ) HF1, производится открытие дренчерных электроклапанов Y1…Y6.

Управление дренажным насосом производится автоматически по сигналам сигнализатора уровня воды в дренажном приямке.

В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала установлен прибор индикации (ПИ). ПИ в виде световых и звуковых сигналов сигнализирует о:

- прохождении огнетушащего вещества (по направлениям).

- пуске насосов;

- отключении автоматического пуска ПН1, ПН2, жокей-насоса, дренажного насоса;

- неисправности любого шлейфа;

- неисправности электровводов питания;

- аварийном уровне в приямке;

- не выходе на номинальный режим работы насоса ПН1, ПН2;

Останов насосов производится дистанционно с ПИ или ПУ при помощи команды «Сброс ПУ» (см. паспорта ПУ и ПИ).