Памятка по программированию ПУ

к проекту по автоматизации

спринклерной установки пожаротушения.

Программирование шлейфов:

| Програмируемый параметр для шлейфов | Шлейф №1 | Шлейф №2 | Шлейф №3 | Шлейф №4 | Шлейф №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение шлейфа | контроль нормально замкнутого датчика* | контроль нормально замкнутого датчика* | контроль нормально замкнутого датчика* | контроль нормально замкнутого датчика* | контроль нормально разомкнутого датчика* |
| Задержка формирования сигнала «Управление» | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек |
| Формирование сигналов | формирует сигнал: «Пожар» | формирует сигнал: «Внимание» | формирует сигнал: «Внимание» | формирует сигнал: «Внимание» | не формирует сигналов сигнализации |
| Програмируемый параметр для шлейфов | Шлейф №6 | Шлейф №7 | Шлейф №8 | Шлейф №9 | Шлейф №10 |
| Назначение шлейфа | контроль нормально замкнутого датчика* | контроль нормально замкнутого датчика* | контроль нормально замкнутого датчика* | контроль нормально разомкнутого датчика* | контроль нормально замкнутого датчика* |
| Задержка формирования сигнала «Управление» | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек |
| Формирование сигналов | формирует сигнал: «Пожар» | формирует сигнал: «Пожар» | формирует сигнал: «Пожар» | формирует сигнал: «Авария» | формирует сигнал: «Внимание» |
| Програмируемый параметр для шлейфов | Шлейф №11 | Шлейф №12 | Шлейф №13 | Шлейф №14 | Шлейф №15 |
| Назначение шлейфа | контроль нормально разомкнутого датчика* | не подключен | не подключен | не подключен | не подключен |
| Задержка формирования сигнала «Управление» | 0 сек |  |  |  |  |
| Формирование сигналов | не формирует сигналов сигнализации |  |  |  |  |
| Програмируемый параметр для шлейфов | Шлейф №16 | Шлейф №17 | Шлейф №18 | Шлейф №19 | Шлейф №20 |
| Назначение шлейфа | не подключен | не подключен | не подключен | не подключен | не подключен |

*)	рекомендация по выбору при программировании нормально замкнутого/разомкнутого датчика:

- запрограммировать назначение шлейфа как контроль нормально замкнутого датчика;

- выйти из режима программирования;

- при помощи режима просмотра (см. паспорт ПУ п.п 9.2.) определить состояние в котором находится шлейф («Норма» или «Сработка»);

- если состояние шлейфа не соответствует требуемому, поменять назначение шлейфа как контроль нормально разомкнутого датчика.

Программирование устройств:

| Програмируемый параметр для устройств | Устройство №1 | Устройство №2 | Устройство №3 | Устройство №4 | Устройство №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и номер устройства | Пожарный насос №01 | Пожарный насос №02 | Жокей насос №01 | Дренажный насос №01 | Электроклапан №01 |
| Контроль цепи управления | на обрыв и КЗ | на обрыв и КЗ | на обрыв и КЗ | на обрыв и КЗ | на обрыв и КЗ |
| Действие при неисправности цепи управления | Отключать автоматику устройства | Отключать автоматику устройства | Отключать автоматику устройства | Отключать автоматику устройства | Отключать автоматику устройства |
| Время задержки на пуск устройства | 0 сек | 3 сек. (для исключения одновременной коммутации насосов) | 0 сек | 0 сек | 0 сек |
| Время задержки на останов устройства | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек |
| Длительность и количество импульсов | Длительность не ограничена | Длительность не ограничена | Длительность не ограничена | Длительность не ограничена | Длительность не ограничена |
| Подтверждение срабатывания | Подтверждающий шлейф: Шлейф № 2, Установленное время подтверждения: 10 сек | Подтверждающий шлейф: Шлейф № 3, Установленное время подтверждения: 10 сек | Подтверждение срабатывания не используется | Подтверждение срабатывания не используется | Подтверждение срабатывания не используется |
| Список резервируемых (основных) устройств | Список резерва: _,_,_,_,_,_,_,_,_,_ | Список резерва: 1,_,_,_,_,_,_,_,_,_ | Список резерва: _,_,_,_,_,_,_,_,_,_ | Список резерва: _,_,_,_,_,_,_,_,_,_ | Список резерва: _,_,_,_,_,_,_,_,_,_ |
| Время автоматической смены резерва |  | Смена резерва не производится |  |  |  |
| Управляющие команды | Команда “Пуск” форм. от ПУ–1 Ш–1 |  | Команда “Пуск” форм. от ПУ–1 Ш–4 Команда “Стоп” форм. от ПУ–1 Ш–1 Команда “Стоп” форм. от ПУ–1 Ш–5 | Команда “Пуск” форм. от ПУ–1 Ш–10 Команда “Стоп” форм. от ПУ–1 Ш–11 | Команда “Пуск” форм. от ПУ–1 Ш–8 |

| Програмируемый параметр для устройств | Устройство №6 | Устройство №7 | Устройство №8 | Устройство №9 | Устройство №10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и номер устройства | Электроклапан №02 | Электроклапан №03 | Электроклапан №04 | Электроклапан №05 | Электроклапан №06 |
| Контроль цепи управления | на обрыв и КЗ | на обрыв и КЗ | на обрыв и КЗ | на обрыв и КЗ | на обрыв и КЗ |
| Действие при неисправности цепи управления | Отключать автоматику устройства | Отключать автоматику устройства | Отключать автоматику устройства | Отключать автоматику устройства | Отключать автоматику устройства |
| Время задержки на пуск устройства | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек |
| Время задержки на останов устройства | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек |
| Длительность и количество импульсов | Длительность не ограничена | Длительность не ограничена | Длительность не ограничена | Длительность не ограничена | Длительность не ограничена |
| Подтверждение срабатывания | Подтверждение срабатывания не используется | Подтверждение срабатывания не используется | Подтверждение срабатывания не используется | Подтверждение срабатывания не используется | Подтверждение срабатывания не используется |
| Список резервируемых (основных) устройств | Список резерва: _,_,_,_,_,_,_,_,_,_ | Список резерва: _,_,_,_,_,_,_,_,_,_ | Список резерва: _,_,_,_,_,_,_,_,_,_ | Список резерва: _,_,_,_,_,_,_,_,_,_ | Список резерва: _,_,_,_,_,_,_,_,_,_ |
| Время автоматической смены резерва |  |  |  |  |  |
| Управляющие команды | Команда “Пуск” форм. от ПУ–1 Ш–8 | Команда “Пуск” форм. от ПУ–1 Ш–8 | Команда “Пуск” форм. от ПУ–1 Ш–8 | Команда “Пуск” форм. от ПУ–1 Ш–8 | Команда “Пуск” форм. от ПУ–1 Ш–8 |