Приложение А

Приложение Б

ЗАО "ПО "СПЕЦАВТОМАТИКА"



ББ05

ОП002

ОПОВЕЩАТЕЛЬ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ "БИЯ-С"

ПАСПОРТ

ДАЭ 100.130.000 ПС

Бийск

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Бия-С» ТУ 4372-017-00226827-97 (далее оповещатель) предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов. Оповещатель  выпускается четырех модификаций (модель1 - 4).

1.2 По устойчивости к климатическим воздействиям оповещатель  соответствует исполнению УХЛ3, ОМ5.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от минус 40 до 50°С и относительной влажности 98% при 25ºС. При эксплуатации вне помещений оповещатель устанавливается под козырек или навес.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание оповещателя осуществляется от источника информационного сигнала

+22

-33

- переменного тока частотой (50±1) Гц, напряжением 220         В (модель 1, 2),

+3

-2,8

- постоянного тока напряжением 12         В (модель 3, 4).

2.2 Потребляемая мощность оповещателя:

модель 1  - светового оповещателя (дежурный режим)- не более 28Вт,

- звукового оповещателя – не более 60Вт,

- светового и звукового оповещателей (режим «тревога»)- не более 88Вт;

модель 2  - светового оповещателя (дежурный режим)- не более 3,3Вт,

- звукового оповещателя – не более 60Вт,

-светового и звукового оповещателей (режим «тревога»)- не более 63,3Вт;

модель 3, 4 - светового оповещателя - не более 0,25Вт,

- звукового оповещателя – не более 0,75Вт,

- светового и звукового оповещателей (режим «тревога»)- не более 1Вт.

2.3 Максимальное  пиковое значение уровня звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя не менее 85 Дб (модель1, 2),  не менее 95 Дб (модель 3, 4).

2.4 Допустимая продолжительность непрерывного звукового оповещения не более 4 мин.

Допускается работа оповещателя   в  аварийном  режиме продолжительностью не более  24  ч.

2.5 Степень защиты оболочки оповещателя IP22.

2.6 Масса оповещателя:

-модель1, 2 - не более  1,5кг,

-модель3, 4 – не более  1кг.

2.7 Оповещатель - изделие восстанавливаемое, ремонтопригодное, многоразового действия, обслуживаемое.

2.8 Средний срок  службы оповещателя  до списания должен  быть не менее 8 лет.

3 КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входят:

- оповещатель  Бия-С,

- кронштейн ДАЭ 100.127.002,

- плафон красного цвета (только для модели 1),

- паспорт Бия-С ДАЭ 100.130.000 ПС,

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА  ИЗДЕЛИЯ

4.1 Конструктивно оповещатель состоит  из следующих основных частей : кронштейн (1),  корпус (2), колодка клеммная (3), звуковой оповещатель (4), световой оповещатель (5), микровыключатель (6), плафон (7), крышка (8). Габаритные и присоединительные размеры приведены в Приложении А.

|  | Световой оповещатель | Звуковой оповещатель |
| --- | --- | --- |
| Модель1 | эл. лампа 25 Вт, 220В* | Электродинамический узел 220В, 50Гц |
| Модель 2 | оповещатель «О12-2» Uпит=220В | Электродинамический узел 220В, 50Гц |
| Модель 3 | оповещатель «О12-2» Uпит=12В | оповещатель «Шмель-12» Uпит=12В |
| Модель 4 | оповещатель «О12-2» Uпит=12В, 2шт | оповещатель «Шмель-12» Uпит=12В |

* - электролампа в комплект поставки не входит.

4.2 Звуковой и световой  оповещатели работают  по командам, получаемым по информационному питающему шлейфу от приборов и (или) станций охранной и пожарной сигнализации. Микровыключатель(250В, 2А) включается  в шлейф охранной сигнализации в качестве антисаботажного элемента. Он разрывает электрическую цепь при зазоре между корпусом и крышкой от 10 до 40мм.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и эксплуатации оповещателя должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие группу допуска по ТБ не ниже 3 до 1000В.

5.2 При эксплуатации оповещателя зажим заземления модели 1, 2 должен быть соединен с контуром заземления проводом сечением не менее 1,5 мм².

5.3 Запрещается вскрывать  и производить работы в оповещателе (модель 1, 2), находящемся под напряжением.

6 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

6.1 Оповещатель должен размещаться  на жесткой опоре: капитальной стене, колонке, стенке и т.п. на высоте не менее 2,5 м в местах удобных для визуального и звукового контроля следующим образом:

- кронштейн (1), укрепить на опоре, с помощью шурупов, дюбелей или гвоздей, в зависимости от материала опоры;

- на кронштейне закрепить корпус, при этом отогнуть два усика фиксирующие корпус на кронштейне;

- подвести к клеммной колодке провода  и произвести их монтаж согласно Приложению Б;

- ввернуть лампочку в патрон (модель1);

- установить плафон в отверстие крышки и закрепить его путем отгибания «усиков» (модель1);

- закрепить оповещатель «О12-2» при помощи винтов на кронштейне, застопорить контргайками

(модель 2,3,4) для случаев поставки с незакрепленными оповещателями;

- заземлить оповещатель согласно п.5.2 настоящего паспорта;

- закрыть клеммную колодку крышкой;

- закрыть корпус крышкой и зафиксировать ее двумя винтами.

6.2 При монтаже и техническом обслуживании  необходимо выполнять требования по технике безопасности согласно СНИП 2.04.09-84 и РД 78.145-93 МВД России и указания настоящего паспорта.

- 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель звуковой "Бия-С"  модель__ партия N___________ соответствует техническим условиям ТУ 4372-017-00226827-97 и признан годным для эксплуатации.

- Дата приемки________                        ОТК______________

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя - 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и правил его  хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. В гарантийный срок  не входит время  хранения на складе, если оно не превышает 6 месяцев со дня отгрузки.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Оповещатель звуковой "Бия-С" модель__ упакован согласно  требованиям, предусмотренным техническими условиями  ТУ 4372-017-00226827-97.

Дата упаковки _____________                Упаковку произвёл _____________

Адрес предприятия – изготовителя:

Россия, 659316, Алтайский край, г.Бийск, ул.Лесная, 10

Тел.(385-4) 23-52-19, тел./факс 24-68-87

Е-mail: info@sauto.biysk.ru

http:\\www.sauto.biysk.ru

Сертификат соответствия № РОСС RU.ББ05.Н00628, действителен до 14.08.06 г.

Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП002.В.01254, действителен до 14.08.06г.

- Сделано в России.