DG-50 ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

# Инструкция по установке

Акустический детектор разбития стекла DG-50 предназначен для распознавания специфических звуковых сигналов разбития стекла. Датчик снабжен многоуровневым анализатором, позволяющим распознавать с большой достоверностью звук разбития стекла по сравнению с обычными бытовыми шумами. Кроме этого DG-50 имеет высокую устойчивость к таким воздействиям, как сейсмическое волнение, удары, хлопанье дверью и т.д.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания……………...9–16 В (пост)

Пульсации напряжения питания……...1 В макс.

Потребляемый ток………………….15 мА (12В)

Температура воздуха……….….…..-10ОС…50ОС

Влажность……………………………..95% макс.

Коммутируемая мощность...24 В, 100 мА, макс.

Длительность тревоги………………..3 секунды

Максимальная чувствительность……10м х 10м

Минимальная чувствительность……….3м х 3м

Габариты………………………...89 х 64 х 20 мм

### ТИПЫ ИЗДЕЛИЯ

#### DG-50A: тип А извещатель тревоги

DG-50B: тип А извещатель тревоги и тампер

DG-50C: тип С извещатель тревоги и тампер

### ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте имитатор разбития стекла AFT-100 для тестирования датчика и выбора наилучшего месторасположения. Применение других имитаторов может привести к ложному срабатыванию, а следовательно к неправильной калибровке и месторасположению.

- Оптимальная чувствительность достигается при прямой видимости датчиком охраняемого стекла.

- Для гарантии срабатывания при использовании в качестве охраняемого объекта каленого стекла, датчик DG-50 должен быть расположен перпендикулярно поверхности стекла на расстоянии 1.4–3.6 м.

- Оконные шторы, занавеси, жалюзи и т.д. поглощают звук разбития стекла. В таких случаях устанавливайте извещатель как можно ближе к окну (стеклу) или на примыкающей стене, потолке или за оконными шторами (если возможно).

- Детектор должен устанавливаться на высоте минимум 1.8 м от пола.

- Не устанавливайте детектор на одной стене с охраняемым стеклом. Используйте приведенные ниже диаграммы для корректной установки датчика.

- Не устанавливайте датчик рядом с мощными источникам звука: динамики, акустические системы и т.д.

- Не устанавливайте детектор вне пределов рекомендованного диапазона, даже если имитатор разбития стекла AFT-100  показывает возможность увеличения данного диапазона, - будущие изменения акустики помещения могут вызвать уменьшение диапазона и снижение чувствительности.

- Подключение датчика к 24-часовой зоне обычно не применяется, за исключением случаев необитаемых помещений.

- Протестируйте датчик на ложное срабатывание путем произведения любых звуков в помещении, свойственных периоду, когда система находится под охраной.

ТЕСТИРОВАНИЕ

При выборе оптимального местоположения каждого детектора DG-50, должно проводиться тестирование описанным ниже способом.

Выберите место установки детектора и снимите переднюю крышку с устройства. Временно закрепите детектор на выбранном месте, используя двустороннюю липкую ленту. Для временного питания устройства подключите батарею с напряжением 9 Вольт.

ИМИТАТОР РАЗБИТИЯ СТЕКЛА AFT-100

AFT-100 генерирует звук, имитирующий звон разбитого стекла. При работе с обычным стеклом установите переключатель имитатора в соответствующее положение. Проводя тестирование следуйте инструкциям:

Наличие трех подряд срабатываний датчика DG-50 говорит о его правильной установке. Если датчик не срабатывает – измените местоположение и повторно проведите тестирование.

При наличие штор, жалюзей и т.д. на окнах, поместите тестер (имитатор) за закрытыми шторами. Если последние противодействуют устойчивому срабатыванию датчика, установите его либо за шторами (жалюзями и т.д.), либо на примыкающей к окну стене или на потолке.

Если окно большое или состоит из нескольких секций, поместите имитатор на самой дальней точке стекла.

Если чувствительность датчика слишком высока- - уменьшите ее поворотом регулятора чувствительности против часовой стрелки. Если чувствительность недостаточна, наоборот – по часовой стрелке. Чувствительность не должна превышать требуемого уровня для предотвращения ложных срабатываний.

Если детектор срабатывает устойчиво закрепите его на выбранном месте шурупами.

УСТАНОВКА DG-50

Снимите крышку с устройства с помощью тонкой плоской отвертки, просунув ее в щель внизу корпуса. Просуньте провода сквозь отверстие в задней крышке и подключите их к контактной колодке. Соблюдайте полярность при подключении питания! Произведите установку детектора с помощью двух шурупов. По завершении окончательной установки устройства проведите заключительное тестирование с помощью имитатора AFT-100.

Произведите подключение датчика в соответствии с приведенным ниже рисунком.