ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ

ППКО 01059-1-4 "ПРИМА"

Руководство по эксплуатации

СПНК 425513.008 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| # Введение ……………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 1 Назначение …………………………………………………………….. | 3 |
| 2 Технические данные ………………………………………………….. | 4 |
| 3 Комплектность ………………………………………………………… | 7 |
| 4 Маркировка и пломбирование ………………………………………. | 7 |
| 5 Тара и упаковка ……………………………………………………….. | 8 |
| 6 Общие указания по эксплуатации ……………………………………. | 8 |
| ##### 7 Указания мер безопасности …………………………………………... | 8 |
| 8 Конструкция …………………………………………………………… | 8 |
| 9 Порядок установки ……………………………………………………. | 9 |
| 10 Подготовка к работе ………………………………………………….. | 10 |
| 11 Порядок работы ………………………………………………….…… | 12 |
| 12 Проверка технического состояния ………………………………….. | 13 |
| 13 Возможные неисправности и способы их устранения …………….. | 16 |
| 14 Техническое обслуживание ………………………………………….. | 17 |
| 15 Правила хранения …………………………………………………….. | 19 |
| 16 Транспортирование …………………………………………………… | 19 |
| ## Приложения …………………………………………………………... | 21 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранного ППКО 01059-1-4 "Прима".

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01059-1-4 "Прима" (далее – прибор), предназначен для централизованной охраны с передачей тревожного извещения на пульты централизованного наблюдения (ПЦН) "Нева 10М", "Центр КМ01 ", "Фобос" и  аналогичные.

1.2 Область применения – централизованная охрана объектов (квартир, дач, офисов, торговых помещений и т.д.). Прибор является одноканальным, восстанавливаемым, многоразового действия, обслуживаемым.

Режим работы прибора – непрерывный круглосуточный.

1.3 Прибор осуществляет прием извещений посредством контроля значений входного сопротивления шлейфа сигнализации (ШС). В качестве извещателей, включаемых в шлейф, могут использоваться:

- охранные извещатели  электроконтактного и магнитоконтактного типа ("СМК-1", "СМК-2", ИО 102-4, ИО 102-5, ИО102-6 и подобные);

- извещатели,   имеющие   на    выходе   реле  ("Аргус-2",    "Аргус-3", "Фотон-6", "Эхо-А", "Сокол-2" и подобные) при питании от отдельного источника;

- активные охранные извещатели, питающиеся по ШС ("Окно-4" либо "Окно-5" (до 10 шт.), "Фотон-8" либо "Волна 5" (1 шт.) или аналогичные по выходным параметрам).

1.4 Прибор осуществляет передачу тревожных извещений на ПЦН путем снижения тока  потребления от ретранслятора ПЦН.

1.5 Питание прибора осуществляется от абонентской телефонной линии с номинальным напряжением 60 В или 48 В и ретранслятора ПЦН с номинальным напряжением 60 В.

1.6 Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 90 % (при 25 С).

1.6.1 Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

1.7 Пример записи прибора при заказе и в документации:

"Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01059-1-4 ТУ 4372-012-23072522-99".

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Информационная емкость прибора (количество контролируемых шлейфов) - 1.

2.2 Информативность прибора (количество видов извещений) - 4.

В информативность входят следующие виды извещений:

"Контроль", "Норма", "Тревога", "Задержка".

2.3 Прибор сохраняет работоспособность при сопротивлении утечки между проводами ШС, либо каждым проводом и землей не менее 20 кОм и сопротивлении проводов ШС не более 1 кОм.

Прибор обеспечивает контроль состояния шлейфа по величине его сопротивления:

- состояние ШС "Норма" при сопротивлении от 5,5 до 12 кОм;

- нарушение ШС при сопротивлении 18 кОм и более (обрыв ШС) или 3,5 кОм и менее (замыкание ШС).

2.4 Прибор регистрирует нарушение ШС на время 500 мс и более, и сохраняет свое состояние при нарушении шлейфа на время на время 300 мс и менее.

2.5 Прибор в дежурном режиме обеспечивает передачу извещения "Норма" по линии ретранслятора на:

- ПЦН "Нева 10М" сопротивлением 4,00,4 кОм;

- ПЦН "Центр КМ01 " сопротивлением 4,40,4 кОм;

- ПЦН "Фобос" сопротивлением 3,60,4 кОм.

Требуемая величина сопротивления задается с помощью резистора, подключаемого к контактной колодке прибора.

2.6 Прибор обеспечивает передачу извещения "Тревога" изменением сопротивления в линии ретранслятора на:

- ПЦН "Нева 10М" и "Центр КМ01 " сопротивлением не менее 30 кОм;

- ПЦН "Фобос" сопротивлением 123 кОм (величина сопротивления задается дополнительным выносным резистором, подключаемым к контактной колодке).

2.7 Прибор имеет два режима работы:

- режим "Контроль" при питании от абонентской линии (АЛ);

- охранный режим при питании от ретранслятора ПЦН (напряжение обратной полярности).

2.8 Прибор обеспечивает постановку на охрану с задержкой ТЗ на выход длительностью 6015 или 12020 с. Требуемая величина задержки определяется перемычкой ХТ1.

Начало интервала задержки ТЗ определяется моментом изменения полярности питающего напряжения (переключение на питание от ретранслятора ПЦН).

2.9 Прибор имеет переключатель "ВКЛ", обеспечивающий отключение телефонного аппарата от АЛ и включение прибора.

Прибор имеет клеммы "СМК" для подключения внешнего магнитоуправляемого контакта (МК), управляющего режимом работы выносного индикатора (ВИ).

Замыкание цепи "СМК" на время не менее 0,5 с переводит ВИ из выключенного состояния во включенное и обратно.

2.10 Прибор имеет двухцветный световой индикатор:

- контроля состояния ШС (зеленого свечения);

- режима задержки постановки на охрану (красного свечения).

Индикатор контроля состояния ШС включается при включении прибора переключателем "ВКЛ" в режим "Контроль" (при питании от АЛ):

- при состоянии ШС "Норма" индикатор находится в режиме непрерывного свечения;

- при нарушенном ШС индикатор находится в режиме прерывистого свечения.

Индикатор режима задержки постановки на охрану включается в течение интервала ТЗ задержки на выход (при питании от ретранслятора ПЦН):

- в течение первых 2/3 интервала ТЗ индикатор включается кратковременно с периодом 41 с;

- в течение последней 1/3 интервала ТЗ индикатор включается кратковременно с периодом 20,5 с.

2.11 Прибор имеет встроенный звуковой сигнализатор режима постановки на охрану.

Звуковой сигнализатор включается в течение интервала ТЗ задержки на выход:

- в течение первых 2/3 интервала ТЗ сигнализатор кратковременно включается дважды с периодом 41 с;

- в течение последней 1/3 интервала ТЗ сигнализатор кратковременно включается с периодом 20,5 с.

Звуковой сигнализатор включается через 3010 с после нарушения ШС в режиме "Охрана".

Предусмотрена возможность отключения звукового сигнализатора (с помощью изъятия перемычки ХТ4).

2.12 К прибору может быть подключен выносной светодиодный индикатор ВИ.

С помощью перемычки ХТ3 обеспечена возможность выбора режима работы ВИ: включен или выключен в режиме "Охрана" (в течение интервала ТЗ индикатор находится в инверсном режиме свечения). Режим работы индикатора изменяется на обратный замыканием цепи "СМК" (см. 2.9).

Режим "Тревога" индицируется прерывистым свечением ВИ с частотой около 1 Гц.

Память режима "Тревога" после "перевзятия" прибора с ПЦН (по 2.13) индицируется двойными кратковременными включениями ВИ.

Охранный режим и отсутствие памяти тревоги индицируется непрерывным свечением ВИ.

2.13 Прибор имеет режим, обеспечивающий возможность "перевзятия" с ПЦН не ранее, чем через 102 мин после перехода прибора в режим "Тревога". Данный режим задается изъятием перемычки ХТ2 (перемычка запаяна).

2.14 Напряжение на ШС, нагруженном на номинальное сопротивление 9,1 кОм5 % в режиме "Норма" составляет (144) В.

Ток короткого замыкания ШС - не более 10 мА.

2.15 Прибор сохраняет работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 32 до 72 В.

2.16 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК2 и УП1 – третьей, УП2 – четвертой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-92. Уровень радиопомех, создаваемых прибором, соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-92.

2.17 Условия эксплуатации

2.17.1 Температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 50 С (группа В3).

2.17.2 Относительная влажность – до 90 % при 25 С.

2.17.3 Вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,5 g.

2.17.4 Импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с2.

2.18 Класс прибора по степени защиты человека от поражений электрическим током 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.19 Среднее время наработки прибора на отказ в дежурном режиме - не менее 30000 ч.

2.20 Средний срок службы прибора – не менее 8 лет.

2.21 Габаритные размеры прибора - 110х120х65 мм.

2.22 Масса прибора - не более 200 г.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки прибора соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| ###### Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СПНК.425513.008 | Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01059-1-4 "Прима" | 1 шт. |  |
|  | Комплект принадлежностей |  |  |
| ОЖО.467.093 ТУ | РезисторС2-33Н-0,25-9,1 кОм5 % | 1 шт. |  |
| ОЖО.467.093 ТУ | Резистор С2-33Н-0,5-5,1 кОм5 % | 1 шт. | для ПЦН "Нева 10М" |
| ОЖО.467.093 ТУ | Резистор С2-33Н-0,5-6,8 кОм5 % | 1 шт. | для ПЦН "Фобос" и "Центр КМ01" |
| ОЖО.467.093 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-16 кОм5 % | 1 шт. | для ПЦН "Фобос" |
| аАО.336.076 ТУ | Светодиод АЛ307КМ01 | 1 шт. |  |
|  | Шуруп универсальный 4х30 | 3 шт. |  |
|  | Шуруп универсальный 3х13 | 1 шт. |  |
| СПНК.425513.008 ПС | Паспорт | 1 экз. |  |
| СПНК.425513.008 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |  |

#### 4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- знак соответствия системе сертификации ГОСТ Р;

- наименование или условное обозначение прибора;

- дата изготовления (месяц и год выпуска);

- заводской номер.

4.2 Маркировка потребительской тары содержит:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- дату изготовления (месяц и год выпуска);

- заводской номер.

4.3 После установки прибора на объекте съемная крышка прибора пломбируется эксплуатирующей организацией.

5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Прибор с комплектом принадлежностей, паспортом и руководством по эксплуатации упаковывается в индивидуальную потребительскую тару – коробку из картона.

5.2 Масса (брутто) комплекта поставки прибора – не более 1 кг.

5.3 Консервация прибора выполнена по ГОСТ 9.014-78.

5.4 По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.

6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию.

6.2 После вскрытия упаковки необходимо:

- провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность прибора.

6.3 После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

6.4 При пользовании телефонным аппаратом переключатель "ВКЛ" прибора должен быть выключен.

7 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

7.2 Все монтажные работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения прибора от телефонной сети.

ВНИМАНИЕ! Напряжение в абонентской телефонной линии может превышать 100 В.

#### 8 КОНСТРУКЦИЯ

8.1 Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении в любой ориентации, обеспечивающей удобство эксплуатации.

8.2 Прибор (приложение А) состоит из основания 1, крышки 2 и печатной платы 3. На печатной плате 3 установлены контактные колодки 4 (Х1) и 5 (Х2). К колодке Х1 осуществляется подключение цепей ШС, ВИ и МК, а к колодке Х2 – цепей резистора ПЦН (R), абонентской телефонной линии (АЛ) и телефонного аппарата (ТА). На печатной плате 3 установлены перемычки 6 (ХТ1-ХТ4), задающие режим работы прибора. На боковой стенке прибора установлен переключатель 7 "ВКЛ", обеспечивающий включение  прибора (кнопка переключателя нажата). В отверстие на крышке 2 прибора выведен двухцветный световой индикатор, зеленое свечение которого соответствует режиму "Контроль", а красное свечение – режиму постановки на охрану.

8.3 Крышка 2 крепится к основанию с помощью защелок и фиксируется шурупом ("саморезом") 8, который может быть опломбирован эксплуатирующей организацией.

8.4 На основании корпуса прибора имеются два отверстия в форме пазов для навешивания его на шурупы и отверстие 9 в верхней части основания для фиксации прибора на стене третьим шурупом (см. разметку для крепления в приложении А).

9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

9.1 Прибор поставляется заводом-изготовителем с установленными перемычками ХТ1-ХТ4 на плате (перемычка ХТ2 запаяна).

9.2 Для задания требуемого алгоритма работы прибора необходимо установить или снять соответствующие перемычки. Установка или снятие перемычек должна производиться при выключенном приборе.

9.2.1 Установить требуемый интервал задержки на выход:

60 с – перемычка ХТ1 снята;

120 с – перемычка ХТ1 установлена.

9.2.2 При необходимости обеспечения режима работы прибора с "перевзятием" с ПЦН (по 2.13) изъять (перекусить бокорезами) перемычку ХТ2.

9.2.3 При использовании режима с включенным ВИ в режиме "Охрана" перемычка ХТ3 должна быть установлена. При снятой перемычке ХТ3 ВИ при переходе прибора в режим "Охрана" выключается.

9.2.4 При необходимости подачи звукового сигнала (по 2.11) перемычка ХТ4 должна быть установлена. При снятой перемычке ХТ4 звуковой сигнализатор не работает.

9.3 Подключить к клеммам "R" резистор R2 соответствующего номинала для обеспечения режима "Норма:

- для ПЦН "Нева 10М" - 5,1 кОм (эквивалентно сопротивлению прибора 3,9 кОм);

- для ПЦН "Центр КМ01" – 6,8 кОм (эквивалентно сопротивлению прибора 4,4 кОм);

- для ПЦН "Фобос" - 6,8 кОм (совместно с резистором R3 сопротивлением 16 кОм эквивалентно сопротивлению прибора 3,6 кОм).

При работе с ПЦН "Фобос" необходимо подключить резистор R3 сопротивлением 16 кОм (эквивалентно сопротивлению прибора 13 кОм) к клеммам "R(+)" и "СМК(-)" для формирования на ПЦН режима "Тревога".

9.3.1 При работе прибора с питанием от ретранслятора ПЦН с номинальным напряжением (на разомкнутой линии) 48 В может потребоваться увеличение номиналов резисторов R2 и R3 на 10 – 20 %.

9.4 Прибор устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

9.5 Прибор крепится на стене навешиванием на два шурупа. Для его фиксации необходимо снять крышку блока и ввернуть третий шуруп (см. приложение А).

Прибор целесообразно установить в такой ориентации, чтобы было хорошо видно состояние кнопки "ВКЛ".

9.6 Подключить к прибору ВИ, при необходимости внешний магнитоуправляемый контакт МК (например, "СМК-1", ИО102-5 и т.п., либо иное электроконтактное устройство) и телефонный аппарат в соответствии со схемой, приведенной в приложении Б.

9.7 Подключить к прибору ШС с извещателями и оконечным резистором R1 в соответствии со схемой, приведенной в приложении Б.

В ШС могут быть включены охранные извещатели как с нормально замкнутыми, так и с нормально разомкнутыми контактами.

При включении в ШС токопотребляющих извещателей типа Волна-5" и т.п. величина сопротивления оконечного резистора должна быть увеличена так, чтобы сопротивление извещателей и оконечного резистора, включенных параллельно, составляло 9,1 кОм10 %. Например, при подключении извещателя "Волна-5" необходимо параллельно его клеммам "ШС" подключить резистор сопротивлением 16 кОм, а на извещателе "Волна-5" установить перемычки "КЗ" и "2".

При включении в ШС до 10 извещателей типа "Окно-4" и "Окно-5" изменять величину оконечного резистора не требуется.

9.8 Подключить абонентскую телефонную линию к контактам "АЛ" прибора с соблюдением полярности: на схеме (приложение Б) полярность подключения указана для режима телефонной связи и, соответственно, работе прибора в режиме "Контроль". При правильной полярности подключения к АЛ, после включения переключателя "ВКЛ" индикатор прибора должен светиться зеленым цветом. Если индикатор прибора находится в режиме красного свечения, то полярность подключения к АЛ необходимо изменить.

9.9 Закрыть крышку прибора и зафиксировать ее на основании, ввернув шуруп в отверстие в нижней части крышки.

10 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

10.1 Перед работой с прибором необходимо изучить технические данные прибора по разделу 2, а также органы управления и индикации.

10.2 Управление прибором осуществляется переключателем "ВКЛ".

При выключенном переключателе "ВКЛ" прибор выключен, а телефонный аппарат подключен к телефонной линии.

При включенном переключателе "ВКЛ" (кнопка переключателя нажата) телефонный аппарат отключен от телефонной линии, а прибор включен (режим "Контроль" при прямой полярности напряжения в телефонной линии, режим постановки на охрану или режим "Охрана" при обратной полярности напряжения).

В режиме постановки на охрану в течение интервала задержки на выход кратковременным выключением переключателя "ВКЛ" (либо кратковременным замыканием контактов "СМК") обеспечивается перестарт задержки на выход без выдачи сигнала "Тревога" на ПЦН.

10.3 Замыкание контактов "СМК" в режимах "Охрана" или "Тревога" на время не менее 0,5 с приводит к изменению режима работы ВИ с выключенного на включенный и обратно. Данная функция прибора используется для обеспечения скрытой работы ВИ.

10.4 Прибор имеет двухцветный световой индикатор.

10.4.1 Индикатор зеленого свечения включен в режиме "Контроль" и показывает состояние ШС:

- ШС в состоянии "Норма" – непрерывным свечением;

- ШС нарушен – прерывистым свечением.

10.4.2 Индикатор красного свечения включен в режиме постановки на охрану:

- первые 2/3 интервала задержки кратковременно включается с периодом 4 с;

- последнюю 1/3 интервала задержки кратковременно включается с периодом 2 с.

В режиме "Охрана" индикатор выключен.

10.5 Прибор имеет выносной индикатор (ВИ), работающий в режиме "Охрана" и индицирующий состояние прибора:

- "Норма" непрерывным свечением;

- "Тревога" прерывистым свечением;

- "Норма с перевзятием" двойными вспышками.

10.6 Прибор имеет встроенный звуковой сигнализатор (работает при установленной перемычке ХТ4). Сигнализатор кратковременно включается в режиме постановки на охрану:

- первые 2/3 интервала задержки включается дважды с периодом 4 с;

- последнюю 1/3 интервала задержки включается с периодом 2 с.

При нарушении процесса взятия (ШС нарушен при окончании задержки ТЗ) звуковой сигнализатор формирует длительные сигналы  в течение 1 мин.

Через 3010 с после нарушения ШС в режиме "Охрана" звуковой сигнализатор формирует длительные прерывистые сигналы до выключения прибора или его "перевзятия" (по 2.13).

10.7 Перед началом эксплуатации прибора необходимо провести проверку технического состояния прибора и проверить правильность соединения всех внешних цепей.

11 ПОРЯДОК РАБОТЫ

11.1 К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивший данный документ.

11.2 Включить переключатель прибора "ВКЛ" – при этом индикатор прибора кратковременно вспыхнет зеленым и затем красным светом.

11.3 Через несколько секунд включится индикатор зеленого свечения: непрерывное свечение соответствует состоянию ШС "Норма", а прерывистое – нарушенному ШС.

Закрыть двери и окна, контролируемые извещателями. При использовании объемных извещателей необходимо прекратить движение в помещении и выждать некоторое время для установления извещателей в режим "Норма" – индикатор зеленого свечения должен быть включен непрерывно (ШС в норме).

11.4. Выключить переключатель "ВКЛ" и сообщить на ПЦН о постановке на охрану.

Включить переключатель "ВКЛ".

Если на ПЦН отзвонка осуществляется по другому телефону, или после выхода из охраняемого помещения, то переключатель "ВКЛ" прибора выключать не требуется.

11.5 После переполюсовки напряжения в линии (подключения прибора к ретранслятору ПЦН) начинается отсчет времени ТЗ задержки постановки на охрану. В течение интервала ТЗ на приборе кратковременно включается индикатор красного свечения и подается звуковой сигнал (при установленной перемычке ХТ4). Причем в течение первых 2/3 интервала  задержки световой индикатор включается с периодом 4 с, а звуковой сигнализатор формирует периодически двойные звуковые сигналы также с периодом 4 с. В течение последних 1/3 интервала задержки световой индикатор включается с периодом около 2 с, а звуковой сигнализатор формирует одиночные звуковые сигналы также с периодом около 2 с.

В течение интервала задержки необходимо выйти из помещения и закрыть дверь.

При необходимости интервал времени задержки может быть продлен. Для этого необходимо до окончания задержки кратковременно выключить (не более чем на 4 с) переключатель "ВКЛ", либо замкнуть (не более чем на 4 с) цепь "СМК" с помощью МК. С этого момента начинается новый отсчет задержки на выход (при этом на ПЦН продолжает передаваться сигнал "Норма").

11.6 По окончании интервала задержки включается (при установленной перемычке ХТ3) или выключается (при снятой перемычке ХТ3) выносной индикатор ВИ.

11.6.1 Если за интервал задержки ШС не восстановлен , то ВИ включается в режим прерывистого свечения, а звуковой сигнализатор формирует прерывистый сигнал в течение 1 мин.

После этого для перевзятия прибора необходимо выключить и через несколько секунд включить прибор и выполнить операции по 11.4-11.6.

11.7 В режиме "Охрана" замыканием МК на интервал не менее 0,5 с можно выключить либо включить ВИ. Данная функция используется для скрытного контроля режима работы прибора.

11.8 При нарушении ШС в режиме "Охрана" прибор переходит в режим "Тревога", в результате чего формируется сигнал тревоги на ПЦН, а ВИ переводится в режим прерывистого свечения (одиночные вспышки с периодом около 1 с). Данный режим ВИ сохраняется до выключения прибора переключателем "ВКЛ", либо до перевзятия прибора с ПЦН (перевзятие с ПЦН возможно при отсутствии перемычки ХТ2 не ранее, чем через 10 мин после формирования сигнала тревоги). После перевзятия прибора с ПЦН ВИ переходит в режим двойных кратковременных включений (режим "Норма с перевзятием") до выключения прибора, либо до нарушения ШС (режим "Тревога").

В режиме "Тревога" также возможно включение либо выключение ВИ замыканием МК.

Через 3010 с после нарушения ШС (если прибор не был выключен ранее) звуковой индикатор формирует длительные звуковые сигналы до выключения прибора или его "перевзятия" (по 2.13).

11.9 До входа в охраняемое помещение имеется возможность проконтролировать режим работы прибора по его ВИ (если ВИ выключен, то его возможно включить с помощью МК):

- индикатор светится непрерывно – за время охраны тревоги не было;

- индикатор находится в режиме прерывистого свечения – прибор находится в режиме "Тревога";

- индикатор находится в режиме двойных кратковременных включений – прибор регистрировал "Тревогу" и был повторно взят с ПЦН (режим "Норма с перевзятием");

- индикатор выключен (с помощью МК не включается) – прибор выключен переключателем "ВКЛ" или отсутствует напряжение в линии.

11.10 Войдя в помещение выключить прибор переключателем "ВКЛ" и сообщить на ПЦН о снятии прибора с охраны.

Если в течение 3010 с прибор не был выключен, то включается его звуковой сигнализатор.

#### 12 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

12.1 Прибор подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического  назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

12.2 Настоящая методика проверки предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

12.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях.

12.4 Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Наименование параметра | Используемая аппаратура | Методика проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид |  | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии повреждений прибора, в соответствии номера прибора номеру, указанному в паспорте. Длительность проверки: 3 мин. |
| 2 Комплектность |  | Проверить соответствие состава прибора по таблице 3.1. Длительность проверки: 3 мин |
| 3 Подготовка к испытаниям | Магазин сопротивлений Р33, вольтметр В7-38, прибор Ц4315, источник постоянного тока Б5-50, резистор С2-33Н-1-2 кОм 5% | Собрать схему в соответствии с приложением В. Длительность операции: 10 мин. |
| 4 Проверка приема извещения по ШС в режиме "Контроль" |  | Подать напряжение 60 В от источника через резистор R3 на клеммы "АЛ": "+" на клемму "АЛ(+)" и "-" на клемму "АЛ(-)". Установить на магазине сопротивлений сопротивление 9,1 кОм. Включить переключатель "ВКЛ", в результате чего индикатор прибора должен кратковременно включиться в режим зеленого, а затем красного свече- |
| Продолжение таблицы 12.1 |  |  |
| Наименование параметра | Используемая аппаратура | Методика проверки |
|  |  | ния (индикация включения прибора). Через несколько секунд должен включиться индикатор (зеленого свечения). Установить на магазине сопротивлений сопротивление 5,5 кОм, а затем 12 кОм – индикатор должен светиться непрерывно. Установить на магазине сопротивлений сопротивление 3,5 кОм – индикатор должен перейти в режим прерывистого свечения. Установить на магазине сопротивлений сопротивление 18 кОм – индикатор должен перейти в режим прерывистого свечения. Длительность проверки: 8 мин. |
| 5 Проверка постановки прибора в режим "Охрана" | Секундомер | На приборе должны быть установлены перемычки ХТ1-ХТ4. Установить на магазине сопротивлений сопротивление 9,1 кОм. Подключить к клеммам "R(+) и "R(-)" сопротивление 6,8 кОм (входит в комплект поставки). Переключить полярность источника питания:"+" подать на клемму "АЛ(-)", а "(-)" подать на клемму "АЛ(+)", и включить секундомер. Индикатор прибора должен периодически включаться (красным свечением). Звуковой индикатор должен также периодически включаться (сначала двойным, а затем одиночными сигналами). В момент включения выносного индикатора (прибор перешел в режим "Охрана") выключить секундомер – он должен показать 12020 с. Длительность проверки: 4 мин. |

Продолжение таблицы 12.1

| Наименование параметра | Используемая аппаратура | Методика проверки |
| --- | --- | --- |
| 6 Проверка управления режимом работы выносного индикатора |  | В режиме "Охрана" (после выполнения п.5 настоящей таблицы) замкнуть на 1-3 с контакты "СМК(-)" и "СМК(+)". Выносной индикатор должен выключиться. Длительность проверки: 1 мин. |
| 7 Проверка эквивалентного сопротивления прибора в режиме "Охрана" |  | В режиме "Охрана" измерить напряжение UАЛ на клеммах "АЛ(+) и "АЛ(-)" и ток IАЛ в цепи источника питания. Вычислить сопротивление RH=UАЛ/ IАЛ – оно должно быть в пределах 4,40,4 кОм (при этом к клеммам "R(+)" и "R(-) должно быть подключено сопротивление 6,8 кОм). Длительность проверки: 1 мин |
| 8 Проверка формирования извещения "Тревога" |  | После выполнения п.5, 6 и 7 снять перемычку "ХТ4" и нарушить цепь ШС. Измерить UАЛ и IАЛ и вычислить сопротивление RТ=UАЛ/ IАЛ – оно должно быть не менее 30 кОм (типичное значение около 60 кОм). Длительность проверки: 2 мин |

#### 13 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

13.1 Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При включении переключателя "ВКЛ" индикатор прибора не включается | Отсутствует напряжение в телефонной линии | Проверить наличие напряжения. |
| 2 При полярности напряжения в телефонной линии, соответствующей телефонной связи, индикатор прибора не включается в режим зеленого свечения | Телефонная линия подключена в обратной полярности | Проверить полярность подключения прибора к телефонной линии. |
| 3 Не работает выносной индикатор | Неправильно подключен светодиод | Подключить светодиод в соответствии со схемой с соблюдением полярности |
| 4 Прибор не берется на ПЦН на охрану (ВИ находится в режиме непрерывного свечения) | Телефонная линия подключена в обратной полярности Неправильная величина резистора, подключенного к клеммам "R" прибора. | Проверить полярность подключения прибора к телефонной линии Установить резистор требуемого номинала для данного типа ПЦН |

14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

14.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

14.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

14.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

14.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции.

14.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

плановые работы в объеме регламента №1 – один раз в месяц;

плановые работы в объеме регламента №2 – при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

14.6 Перечни работ для регламентов приведены в таблицах 14.1 и 14.2.

14.7 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по регламенту №1

(технологическая карта №1)

Таблица 14.1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу | Ветошь, кисть флейц, бензин "Калоша" – 20 мл | Не должно быть пыли и грязи |
|  | 1.2 Снять крышку прибора, отключить прибор от телефонной линии и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин "Калоша" – 20 мл | Не должно быть следов коррозии |
|  | 1.3 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений |
|  | 1.4 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Заменить провод, если нарушена его изоляция | Отвертка | Обеспечено надежное соединение. Изоляция проводов не должна иметь повреждений |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по регламенту №2

(технологическая карта №2)

Таблица 14.2

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | Выполнить по 1.1-1.4 технологической карты №1 |
| 2 Проверка работоспособности | Выполнить работы по плану таблицы 12.1 по пп.4 - 6. |

##### 15 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

15.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Приборы должны храниться упакованными.

15.2 Хранить приборы следует на стеллажах.

15.3 Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м.

15.4 Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

15.5 При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

15.6 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

16 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

16.1 Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в
крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

16.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям
хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

16.3 Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 оС);

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 оС).

16.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения приборов при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

16.5 При транспортировании приборов должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

а) "Правила перевозки грузов"./М-во путей сообщ. СССР - М:Тран-спорт, 1985;

б) "Технические условия погрузки и крепления грузов". /М-во путей сообщ. СССР - М: Транспорт, 1988;

в) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом"./М-во автомоб. трансп. РСФСР -2-е изд. - М: Транспорт, 1984;

г) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении". /М-во мор.флота РСФСР -3-е изд. М.: Транспорт, 1985;

д) "Правила перевозок грузов". /М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989;

е) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"./Утв. М-вом речного флота РСФСР  30.12.87 -3-е изд. - М.: Транспорт, 1990;

ж) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75 - М.: МГА 1975.

16.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

14.12.07