## ИСТОЧНИКИ  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ

Скат-1200

Скат-1200У

Скат-2400

Скат-2412

(исполнение 4000, 5000, 6000)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.080 РЭ

##### РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, монтажом и эксплуатацией источника вторичного электропитания резервированного серии Скат (Скат-1200,Скат-1200У, Скат-2400, Скат-2412) исполнения 4000, 5000,6000.

Назначение

Источник вторичного электропитания резервированный серии СКАТ (Скат-1200, Скат-1200У, Скат-2400, Скат-2412) исполнения 4000, 5000, 6000 (далее по тексту - источник) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания 12В (Скат-1200, Скат-1200У), 24В (Скат-2400) и 12В/24В (Скат-2412).

Источник обеспечивает:

- питание нагрузки постоянным напряжением согласно п.1 таблицы1

- автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети;

- оптимальный заряд аккумуляторной батареи (далее по тексту – батареи) при наличии напряжения сети;

- защиту батареи от глубокого разряда при резервном питании нагрузки;

- возможность, с целью увеличения времени резервного питания, подключения к источникам Скат-1200, Скат-1200У источников резервного питания Скат-1200Р5 или Скат-1200Р20, к источникам Скат-2400 и Скат-2412 - источника резервного питания Скат-2400Р20, причем количество подключаемых параллельно источников резервного питания неограниченно.

Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и рассчитаны на круглосуточный режим работы.

Условия эксплуатации:

- напряжение питающей сети: ~220В 50Гц с пределами изменения от 187 до 242В;

- температура окружающей среды от  -10 до + 40 С;

- относительная влажность воздуха не более 90%;

- отсутствие в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.

устройство и работа

Источник содержит следующие конструктивные элементы:

- корпус, состоящий из основания и крышки 1) ;

- шасси-радиатор;

- плату управления;

- плату светодиодную;

- сетевой трансформатор;

- сетевую колодку, совмещенную с держателем  сетевого предохранителя;

- отсек для установки батареи 1).

Плата управления, сетевой трансформатор и сетевая колодка размещены на шасси-радиаторе. На плате управления размещена выходная колодка, аккумуляторный и выходной (выходные) предохранители.

В источнике предусмотрено устройство контроля напряжения на батарее с одним порогом срабатывания.

При отсутствии сетевого напряжения разряд батареи ограничивается автоматическим отключением нагрузки при падении напряжения на батарее до значений указанных в п.5 таблицы 1.

После отключения нагрузки по разряду батареи дальнейшая работа источника возможна лишь после появления сетевого напряжения. При этом начинается заряд батареи до напряжения 13,5 - 14,0В (Скат-1200, Скат-1200У) или до напряжения 27,0 - 28,0В (Скат-2412, Скат-2400).

Источник оснащен защитой от переполюсовки при подключении клемм батареи. При обратном включении клемм батареи перегорает аккумуляторный предохранитель.

1) Данные сведения не распространяются на источники исполнения 6000.

Держатель сетевого предохранителя совмещен с сетевой колодкой и расположен на шасси (см. приложение).

Для отключения источника от сети необходимо извлечь из колодки держатель с предохранителем. Включение источника осуществляется вставкой держателя с предохранителем в сетевую колодку. Для полного отключения питания источника необходимо отсоединить провод от «плюсовой»  клеммы батареи.

Внимание! При отсутствии напряжения сети подключение исправной и заряженной батареи не обеспечивает появление напряжения на выходных клеммах источника.

Предохранители  (см. Приложение):

- сетевой (2.0 А для Скат-1200; 3.0А для Скат-1200У, Скат-2400, Скат-2412)–находится в держателе сетевой колодки;

- аккумуляторный, (5.0А для Скат-1200, Скат-2400, Скат-2412, 6.3А для Скат-1200У) – расположен на плате управления, установленной на шасси-радиаторе;

- выходной основного выхода 24В для Скат-2400, Скат-2412 или 12В для Скат-1200, Скат-1200У, расположен на плате управления (3.0А для Скат-2412, Скат-1200, Скат-2400, 5.0А для Скат-1200У).

- выходной дополнительного выхода 12В  1.0А (только для Скат-2412), расположен на плате над выходной колодкой.

Индикаторы:

- индикатор «СЕТЬ» зеленого цвета свечения индицирует наличие сетевого напряжения;

- индикатор «ВЫХОД» красного цвета свечения индицирует наличие выходного  напряжения 12В (Скат-1200, Скат-1200У) или 24В (Скат-2400, Скат-2412); отсутствие индикации указывает на перегорание предохранителя основного выхода или на отключение нагрузки по порогу разряда батареи (в режиме «резерв»).

Источник может крепиться к стене или к другим вертикальным конструкциям, стоять на полу или на столе 1)   .

Технические характеристики

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра |  | Значения параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скат-1200 | Скат-1200У | Скат-2412 |  | Скат-2400 |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | При наличии напряжения сети | 11,4 –12,6 | 11,4 – 12,6 | 26 - 27 | 11,4 –12,6 | 26 - 27 |
|  |  | При отсутствии напряжения сети | 9,0 - 12,6 | 9,0 - 12,6 | 19 - 27 | 11,4 – 12,6 | 19 - 27 |
| 2 | Номинальный ток нагрузки при работе от сети, А |  | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 |
| 3 | Максимальный ток нагрузки в режиме резервного питания, А |  | 3,5 | 6,0 | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
| - 4 | - Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек), А |  | - 4,0 | - 6,5 | 3,0 | 0,5 | 3,5 |
| 5 | Величина напряжения на батарее, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В |  | 10,5 - 11 | 10,5 - 11 | 21 - 22 |  | 21 - 22 |
| 6 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Тип аккумуляторов |  | Кислотные необслуживаемые номинальным напряжением 12В |  |  |  |  |
| 8 | Количество аккумуляторов в батарее |  | 1* | 1* | 2 |  | 2 |

*) Допускается использовать два параллельно подключенных аккумулятора одного типа, одного производителя из одной партии (схема подключения см. Приложение).

ВНИМАНИЕ! В руководстве по эксплуатации источников резервного питания Скат-1200Р5, Скат-1200Р20 и Скат-2400Р20 должна быть указана возможность подключения их к соответствующим источникам вторичного питания - Скат-1200, Скат-1200У или Скат-2400, Скат-2412.

1) Данные сведения не распространяются на источники исполнения 6000.

КОНСТРУКТИВНОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ

Источники поставляются потребителю в корпусах УМБ (унифицированных монтажных боксах) или в бескорпусном исполнении (исполнение 6000).

Таблица 2

| Вариант исполнения | Тип корпуса | Габариты корпуса, мм | Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч | Масса без батареи, кг (не более) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1200,1200У | 2400,2412 |
| 4000 | УМБ 2/26 | 398х435х152 | 26 | 8,4 | 8,8 |
| 5000 | УМБ 2/40 | 458х436х192 | 38 | 9,6 | 10 |
| 6000 | бескорпусное исполнение | не более 215х233х98 | 7 - 38 | 3,5 |  |

Состав изделия и комплект поставки

Источник функционально включает в себя:

- источник, размещенный на шасси-радиаторе;

- корпус (см. таблицу 2)

- батарею, состоящую из одного (двух – в случае параллельного включения) кислотных необслуживаемых аккумуляторов номинальным напряжением 12В и емкостью 7 - 38 А*ч  (Скат-1200, Скат-1200У) или из двух таких же аккумуляторов, соединенных последовательно (Скат-2412, Скат-2400).

В комплект поставки входят:

| Наименование | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СКАТ1200 | СКАТ1200У | СКАТ2400 | СКАТ2412 |
| Источник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пластмассовый дюбель с шурупом 1) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Перемычка-переходник | - | - | 2 | 2 |
| Перемычка аккумуляторная 2) | - | - | 1 | 1 |
| Перемычка для параллельного подключения аккумуляторов 3) | 2 | 2 | - | - |
| Вставка плавкая ВПБ6-10 2,0А 250В | 1 | - | - | - |
| Вставка плавкая ВПБ6-11 3,0А 250В | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Вставка плавкая ВПБ6-13 5,0А 250В | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вставка плавкая ВП2Б 6,3А 250В | - | 1 | - | - |
| Вставка плавкая ВПТ6-7 1,0А 250В | - | - | - | 1 |

1) Данные сведения не распространяются на источники исполнения 6000.

2) Для источников СКАТ 2400 исполнения 6000 и СКАТ 2412 исполнения 6000 в комплект поставки входят:

- перемычка аккумуляторная для АКБ 7 – 12 А*ч					1 шт;

- перемычка аккумуляторная для АКБ 17 – 38 А*ч				1 шт.

3) Для источников СКАТ 1200 исполнения 6000 и СКАТ 1200У исполнения 6000 в комплект поставки входят:

- перемычка аккумуляторная для параллельного включения АКБ 7 – 12 А*ч		2 шт;

- перемычка аккумуляторная для параллельного включения АКБ 17 – 38 А*ч		2 шт.

Свидетельство о приемке

Источник вторичного электропитания резервированный Скат  ______________________ заводской №_____________ соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «______»______________________  200___г.

Штамп службы

Подпись					              контроля качества

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки источника.

Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

Гарантия изготовителя не распространяется на батареи, поставляемые по отдельному договору.

Сведения о рекламациях

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с руководством по эксплуатации и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя

В акте должны быть указаны: дата приемки источника (соответствующая дате в руководстве), вид (характер) неисправности, заводской номер источника, дата и место установки источника, и адрес потребителя.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

| Центральный офис: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 80, оф. 603, тел./факс: (863) 299-32-10; e-mail: ops@bast.ru Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (863) 299-31-80; e-mail: okkim@bast.ru Филиал в г. Москве: тел./факс: (095) 743-52-01, 161-09-87; e-mail: moscow@bast.ru Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (343) 374-76-07; 269-30-42 e-mail: ural@bast.ru | Филиал в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 690-943 e-mail: sibir@bast.ru Представительство в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 974-29-59 e-mail: piter@bast.ru Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 380-65-95 Представительство в г. Краснодаре: тел.: 8-918-326-30-01 e-mail:krasnodar@bast.ru наш сайт: http://www.bast.ru |
| --- | --- |

Приложение

Скат-1200у

Скат-1200

12

Продолжение приложения

Ориентировочное время работы источника от полностью заряженной АКБ различной емкости в зависимости от тока потребляемого нагрузкой при температуре окружающей среды t=20С.

Таблица 4.

| Емкость АКБ/ Потребл. ток нагрузки | 0,5 А | 1 А | 3 А | 5 А | 7,5 А | 10 А | 15 А | 20 А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 А*ч | 19 ч | 6,5ч | 80мин | 45мин | 25мин | 16мин | - | - |
| 12 А*ч | более 25ч | 12ч | 3ч | 80мин | 50мин | 40мин | 20мин | 12мин |
| 17 А*ч | более 25ч | 22ч | 5ч | 1ч 40мин | 1ч 20мин | 50мин | 40мин | 20мин |
| 26 А*ч | более 25ч | более 25ч | 12ч | 4ч | 1ч 40мин | 1ч 20мин | 50мин | 45мин |
| 38 А*ч | более 25ч | более 25ч | 12ч | 5ч | 4ч | 2ч | 1ч 20мин | 55мин |
| 50 А*ч | более 25ч | более 25ч | 25ч | 12ч | 6,5ч | 4ч | 1ч 40мин | 1ч 20мин |
| 65 А*ч | более 25ч | более 25ч | более 25ч | 19ч | 9,5ч | 6,5ч | 3ч | 1ч 40мин |

Примечание: Время работы в значительной степени может отличаться от значений приведенных в таблице в зависимости от типа и производителя АКБ, а также от температуры окружающей среды.

2

11

Продолжение приложения

Схема соединения аккумуляторов

Схема последовательного соединения аккумуляторов

Схема параллельного соединения аккумуляторов

Схема соединения перемычек-переходников с аккумуляторными клеммами

3

Продолжение приложения

Скат-2400

Скат-2412

10

4

9

Примечание - Батарея в комплект поставки не входят и поставляются отдельно по заказу Потребителя.

По отдельному заказу потребителю могут поставляться:

- Аккумуляторные батареи 7-200А*ч

- Тестер емкости АКБ

- Платы защиты от перенапряжения и грозовых разрядов по сети 220В, типа «Альбатрос-500»

- Источники резервного питания Скат 1200Р5, Скат 1200Р20, Скат 2400Р20

- Аккумуляторные блоки

- Преобразователь напряжения из 24 В в 12В по постоянному току типа «ПН-24 / 12 - 0,5»

- Повышающе-понижающий преобразователь из 9,5 - 30В в 12В по постоянному току «ПН-12 - 0,3»

- Преобразователи напряжения из 12 В в 24В по постоянному току типа «ПН-12 / 24 - 0,5»

- Защитно-коммутационное устройство типа «ЗКУ»

Маркирование  и  пломбирование  1)

На крышке источника нанесены серия источника «Скат» и товарный знак предприятия-изготовителя. На боковой панели корпуса наносится наименование источника «Скат-1200» («Скат-1200У», «Скат-2412» или «Скат-2400»), вариант исполнения «4000» («5000») и знаки сертификации.

Под винт, крепящий крышку (лицевую панель) корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

На задней стенке корпуса с внешней стороны наносится заводской номер изделия.

Тара и упаковка

Источник упаковывается в коробку из гофрированного картона. Руководство по эксплуатации и комплект ЗИП упакованы в индивидуальные полиэтиленовые пакеты и уложены вместе с источником в картонную коробку. Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной транспортной упаковки.

меры  безопасности

При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

|  | ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ К ИСТОЧНИКУ ПОДВОДЯТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220В. |
| --- | --- |

Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки с номиналами, превышающими указанные в разделе «СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ»

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия источника.

Запрещается транспортировать источник с установленным в  нем  аккумулятором.

|  | ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСТОЧНИКА БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ З А П Р Е Щ Е Н А! УСТАНОВКУ, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ ИСТОЧНИКА ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ ПОЛНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ОТ СЕТИ |
| --- | --- |

1) Данные сведения не распространяются на источники исполнения 6000.

8

Установка на объекте

Источник устанавливается на вертикальных (стенах и других конструкциях), и горизонтальных поверхностях, обеспечивающих устойчивое положение источника, внутри охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц. 1)

При установке на вертикальных поверхностях определяется место установки. При снятой крышке производится  разметка крепления корпуса источника к стене. 1)

После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении. 1)

Подключение подводящих проводов к клеммам источника производится в следующей последовательности (см .Приложение):

- подключить провод заземления источника к сетевой колодке, расположенной внутри корпуса.

- извлечь сетевой предохранитель из колодки;

- подключить провода сети 220 В 50 Гц к клеммам сетевой колодки в соответствии с указанной фазировкой;

- подключить провода нагрузки (нагрузок) источника в соответствии с указанной полярностью;

- подключить при необходимости к клемме ВХОД соответствующий выход источника резервного питания с учетом полярности;

- подключить батарею в соответствии с маркировкой проводов  источника (красный провод - плюс, черный (синий) провод - минус). Предварительно соедините перемычки-переходники, входящие в комплект поставки, с аккумуляторными клеммами (см. Приложение). Для источников Скат-2412, Скат-2400 необходимо соединить аккумулятор 1 и аккумулятор 2 перемычкой, как показано в Приложении. Для Скат-1200, Скат-1200У допускается использовать два параллельно подключенных аккумулятора одного типа, одного производителя из одной партии (схема подключения см. Приложение).

|  | ВНИМАНИЕ! Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальным токам, указанным в таблице . Провода подводящие сетевое питание должны быть в двойной изоляции сечением не менее 0,75мм2. |
| --- | --- |

Подготовка к работе

Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с Приложением.

- Подайте сетевое напряжение.

- Вставьте сетевой предохранитель в колодку.

- Убедитесь, что оба индикатора светятся; напряжение на нагрузке соответствует паспортным данным.

- Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (индикатор «СЕТЬ»  погас, индикатор «ВЫХОД» – продолжает гореть).

- Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее. 1)

- Подайте сетевое напряжение.

|  | ВНИМАНИЕ! БЕЗ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПРАВНОЙ И ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ, НЕ ПРИВОДИТ К ПОЯВЛЕНИЮ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ПОДАЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ! |
| --- | --- |

1) Данные сведения не распространяются на источники исполнения 6000.

ВОЗМОЖНЫЕ неисправности и методы их устранения

Таблица 3

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При наличии напряжения сети, вставленном сетевом предохранителе и подключенной батареи - не светится индикатор «СЕТЬ», не производится заряд батареи. | Проверьте: наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки, сетевой и защитный предохранители. Обнаруженные неисправности устранить. |
| При наличии напряжения сети, вставленном сетевом предохранителе и подключенной батареи - отсутствует напряжение на нагрузке, индикатор «Сеть» светится | Проверьте исправность выходного предохранителя. Обнаруженную неисправность устранить. Проверьте качество соединений на выходной колодке. Обнаруженные неисправности устранить. |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание | Проверьте соединение на аккумуляторных клеммах. Обнаруженные неисправности устранить. Проверьте напряжение батареи, при напряжении менее 10,5-11В (Скат-1200, СКАТ-1200У) или менее 22-21В (Скат-2412, Скат-2400) аккумуляторы поставить на зарядку или заменить. Проверьте аккумуляторный предохранитель и правильность подключения батареи, обнаруженные неисправности устранить. |

|  | ВНИМАНИЕ! ОТСУСТВИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ батареи ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕТИ 220В НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ. |
| --- | --- |

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электромонтеров ОПС, изучивших настоящий документ, и имеющих разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы «1» включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

Регламентные работы «2» производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника согласно соответствующим разделам настоящего руководства.

При проведении регламентных работ для оперативной диагностики работоспособности батареи  рекомендуется использовать «Тестер емкости АКБ» производства ПО «БАСТИОН».

При обнаружении нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

Транспортирование и хранение

Транспортировка осуществляется с извлеченной батареей.

Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

Винт крепления крышки прибора должен быть затянут до упора. 1)

Хранение прибора осуществляется с извлеченной батареей.

1) Данные сведения не распространяются на источники исполнения 6000.

4

5

6

7