| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRP 100 ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. P/N 7111172 |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ SRP100 - Дуальный пироэлемент - Твердая сферическая линза и дифракционное зеркало для ликвидации мертвой зоны - Регулировка длительности импульса - Регулировка чувствительности - Автоматическая компенсация температуры - Установка на высоте 1.5м - 3.6м без калибровки - Устойчивость к внешним воздействиям - Современный дизайн |  | Выбор места установки Следует выбрать место установки устройства таким образом, чтобы оптимально преградить путь злоумышленнику. Обратите внимание на рис 5 - 8. Высококачественный датчик с двойным элементом наиболее чувствителен к движению поперек луча и несколько менее к перемещениям вдоль. Устройство работает наилучшим образом в условиях стабильной окружающей среды. Нерекомендуемые места установки - лицевой стороной к прямому солнечному свету - лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температур (отопление) - места со значительными воздушными потоками |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| Установка датчика Датчик можно установить на стене, в углу, на потолке. См. описание вариантов кронштейнов. Примечание: рекомендуемая высота установки 1.5м-3.6м. - Снимите переднюю крышку, для чего вставьте плоскую отвертку в паз между верхней и нижней частью над отверстием для винта и аккуратно надавите до того момента, когда крышка приоткроется и будет слышен характерный щелчок. (См. рис. 1). - Извлеките печатную плату (осторожно отвинтите крепежный винт). |  | - Проделайте требуемые отверстия в задней части пластмассового корпуса в соответствии с выбранным вариантом установки прибора (см. рис. 2). - Пропустите провода и укрепите устройство на стене, потолке или в углу. - Верните на место печатную плату, затянув до упора винт. Никакой настройки по высоте установки не требуется. - Подключите провода к контактной колодке на печатной плате. (См. рис. 3). - Поставьте на место переднюю крышку с помощью соответствующих выступов - по завершении правильной установки будет слышен щелчок. |  | Рис. 1 Снятие верхней крышки |
| 7 |  | 8 |  | 9 |
| Расположение и назначение крепежных отверстий (см. рис 2) - Отверстие для ввода проводов - Используется для плоского крепления к стене - Для угловой установки используются все 4 отверстия. Для правостороннего или левостороннего углового монтажа используются 2 отверстия (верхнее и нижнее) - Для установки с помощью кронштейна |  |  |  | Рис. 3 Подключение к контактной колодке 12Vdc RELAY TAMPER - + 1 2 3 4 5 6 Протянуть кабель через свободное кабельное отверстие и подключить провода в следующем порядке: контакт 1 , отмеченный минусом -12V /GND- подсоединить к отрицательному выходу источника постоянного тока 7.8V - 16V, или массе концентратора (контрольной панели). |
| 10 |  | 11 |  | 12 |
| контакт 2 , отмеченный плюсом +12V - подключить к положительному выходу источника постоянного тока 7.8V - 16V концентратора контакты 3 и 4 , отмеченные “ RELAY” - выходные контакты реле датчика, подключить к нормально замкнутой зоне панели управления контакты 5 и 6, - “TAMPER” - если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы к постоянно охраняемой нормально замкнутой зоне концентратора. Когда передняя крышка датчика открывается, на концентратор немедленно передается сигнал тревоги. |  |  |  | Установка перемычки регулировки длительности импульса в зависимости от внешних условий, влияющих на вероятность ложных срабатываний. Нормальная ситуация низкого риска — перемычка в положении 1. Длительность импульса (время воздействия) = 50мс Средняя ситуация (например, коридор) - перемычка в положении 2. Длительность импульса (время воздействия) = 150мс Повышенный риск ложного срабатывания - перемычка в положении 3. Длительность импульса (время воздействия) = 300мс |
| 13 |  | 14 |  | 15 |
| Установка перемычки для включения/отключения светодиода. Установите перемычку между отмеченными выводами для включения или отключения светодиода |  | Регулировка чувствительности Для регулировки чувствительности в пределах 40% - 100% (фабричная установка 70%) используется потенциометр (см. рис 4). Для увеличения чувствительности поверните регулятор потенциометра по часовой стрелке. Внимание. После установки чувствительности проведите тестирование (WALK-TEST) для проверки соответствия выбора уровня чувствительности для защищаемой зоны. Диаграммы направленности сменных твердых сферических линз Тип широкоугольная “коридорная” обеспечивающие “штора” проход для животных 105° 105° 18 м х 18 м 30 м х 2 м 18 м х 18 м 15 м х 1 м всего зон 52* 12 18 22 18 - дальних зон, 16 – средних зон, 10 – ближних зон, 6 – ближайших зон, 2 – зоны под детектором - Примечание: выбор линзы зависит от окружающей среды и места установки. |  | Рис. 5 Диаграмма направленности широкоугольной линзы |
| 16 |  | 17 |  | 18 |
| Рис. 6 Диаграмма направленности линзы “штора” Рис. 7 Диаграмма направленности “коридорной” линзы |  | Рис. 8 Диаграмма направленности линзы, обеспечивающей проход для животных |  | Замена линзы - Снять верхнюю крышку с помощью маленькой плоской отвертки, вставленной в паз (см.рис.9) - Для снятия линзы надавить отверткой на правую или левую сторону линзы, которая выйдет из крепления. - Подберите требуемую линзу и установите ее в крепления, причем выступы линзы должны заходить в паз. - Нажмите на линзу до щелчка и убедитесь, что она плотно установлена. - Поставьте верхнюю крышку на место. Важное замечание. В случае использования линзы, обеспечивающей проход для животных, зеркало следует заменить черной заглушкой, которая поставляется вместе с линзой. |
| 19 |  | 20 |  | 21 |
|  |  | Подвижные кронштейны (опция) Кронштейн SRB1 позволяет регулировать установку датчика в вертикальной плоскости на угол от 0°до 20°вниз, от 0°до 5°вверх, и в горизонтальной плоскости от 0°до 45° вправо и влево. Кронштейн SRB2 позволяет крепить датчик к потолку. Он состоит из кронштейна SRB1 и адаптера. SRB3 позволяет крепить датчик в угол. Состоит из SRB1 и специального углового адаптера. |  |  |
| 22 |  | 23 |  | 24 |
| Процедура тестирования. Тестирование следует проводить в свободном от людей помещении не ранее, чем через 1 мин. после включения питания. - Снять верхнюю крышку, перемычку ширины импульса в положение 3, светодиод включен. - Поставить на место верхнюю крышку. - Начать медленно двигаться по защищаемой зоне. - Проконтролировать включение светодиода при движении. - После завершения теста светодиод можно отключить. - Перерывы между сеансами тестирования должны быть не менее 5 сек. для стабилизации детектора. Примечание.WALK TEST следует проводить не реже 1 раза в год для контроля надежности работы и 100% охвата защищаемой зоны. |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ Модель SRP-100 Тип датчика Двойной пироэлемент Чувствительность D1.1°C при 0.9м / сек Обнаруживаемые 0.15 -3.6м / сек скорости Питание 7.8 V-16 Vdc Потребляемый ток 14мА – охрана 8мА - тревога с LED ON 5мА - тревога с LED OFF Время тревоги 2+1 сек Тревожный выход НЗ 28В 0.1A с резистором 10 Ом Выход вскрытия НЗ 28В 0.1A с резистором 10 Ом Время прогрева 60 сек Светодиодный мигает во время разогрева и индикатор автотестирования, горит при сработке если включен (ON) Рабочая температура -20°C-+60°C Защита RFI 30 В/м 10-1000 МГц Защита EMI 50.000 В Защита от света устойчив против галогенного (2.4 м) и отраженного света Габариты 95мм х 70мм х 58мм Вес 85 г CROW оставляет за собой право вносить изменения в настоящую спецификацию без предварительного предупреждения |  | Гарантия Гарантия изготовителя на это изделие - 5 лет со дня продажи в случае производственных дефектов и некачественных материалов. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при условии правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютора или иного полномочного представителя фирмы и не включает компенсацию , связанную с дополнительными вложениями , либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютору. Юридическую силу имеет оригинальная гарантия на английском языке. Адрес представительства. Россия, Москва, Электрозаводская ул. д.29 фирма “Crow-Russ” т. 007 095 9640783 т/факс 007 095 9132485 |