Беспроводный пассивный ИК-детектор WBL

Беспроводной ИК-датчик является автономным устройством. Его питание осуществляется от внутренней батареи. Пассивный инфракрасный  чувствительный элемент и передающее устройство срабатывания датчика расположены на плате датчика, установленной в пластмассовом корпусе.

При разрядке батареи ниже заданного уровня начнет работать зуммер, и в течение 2-х секунд на приемник будет передаваться соответствующий сигнал.

Свечение красного светодиода сообщает о срабатывании датчика и передаче сигнала. После срабатывания датчик при помощи встроенного таймера задержки ( если он подключен с помощью перемычки) игнорирует последующие нарушения в зоне обзора и, соответственно, передачу сообщений о них в течение 3-х минут. Это значительно увеличивает срок работы батареи.

Сигнал от датчика может быть принят радиоканальным приемником, например RX-433, который обычно связан с охранной контрольной панелью. Локальный код системы устанавливается с помощью 8-значного переключателя, расположенного на платах беспроводных устройств.

4-значный переключатель предназначен для идентификации номера зоны, где находится датчик.

светодиод

зуммер

пиросенсор

Тест JP 2

8-ми позиционный переключатель S2

Отключение светодиода JP 1

4-позиционный переключатель  S3

| Переключатель S3 |  |  |  | Тип приемника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 3528 | WRX |
|  |  |  |  | Зона 1 | Зона 8 |
|  |  |  |  | Зона 2 | Зона 7 |
|  |  |  |  | Зона 3 | Зона 6 |
|  |  |  |  | Зона 4 | Зона 5 |
|  |  |  |  | Зона 5 | Зона 4 |
|  |  |  |  | Зона 6 | Зона 3 |
|  |  |  |  | Зона 7 | Зона 2 |
|  |  |  |  | Зона 8 | Зона 1 |

УСТАНОВКА

- Откройте переднюю крышку. Для этого вдавите выступ в нижней части корпуса вовнутрь. Установите локальный код системы с помощью 8-значного переключателя S2, расположенного на плате. Аналогичный код должен быть установлен в приемнике или контрольной панели для определения сигнала от соответствующих им передающих устройств.

- В зависимости от вида приемника установите на 4-значном переключателе S3 код, соответствующий номеру охраняемой зоны, где установлен датчик.

- На задней крышке корпуса определите отверстия для крепежа. Установите датчик на высоте от 150 см до 230 см. Подключите батарею 9В, соблюдая полярность. Установите переднюю крышку на место.

- Проведите WALK TEST. Установите перемычку JP1 (правая) для подключения светодиода во время теста и перемычку JP2 (левая) для отключения 3-х минутной задержки между срабатываниями датчика. Проконтролируйте обслуживаемую датчиком зону путем непосредственного вхождения в нее человека. Красный светодиод будет загораться  каждый раз, когда человек попадет в контролируемую датчиком зону.

- Проконтролируйте передачу сигнала от датчика при срабатывании. В качестве тестера используйте соответствующий передающему устройству приемник RX-433. При получении сигнала будет загораться красный светодиод, установленный на плате приемника.

- Для продления срока работы батареи удалите перемычку JP1 для отключения светодиода. Перемычка JP2 ДОЛЖНА ВСЕГДА БЫТЬ СНЯТА (после проведения WALK TEST) для включения 3-х минутной задержки между срабатываниями датчика.

Примечание: при первом включении датчика, время выхода на рабочий режим 5-20мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия: 140м-250м по прямой видимости.

Количество локальных кодов системы:256.

Количество номеров охранных зон: 8

Размеры: 108мм х 63мм х 50мм

Напряжение питания: 9В от внутренней батареи.

Ток потребления в режиме ожидания: 5мкА

в режиме тревоги/передачи сигнала: 13мА

# Рабочая частота: 433,92МГц

Антена: встроенная.

Дальность обзора: 11м (при высоте установки 2м)

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Постянно горит красный светодиод в датчике – в обозреваемой датчиком зоне находится тепловой или движущийся объект, либо источник сильных радиопомех. Устраните причины, препятствующие нормальной работе устройства. Если во время WALK TEST не работает красный светодиод, проверьте, установлена ли перемычка JP1. Проконтролируйте правильность подключения батареи. Замените ее в случае разрядки.

Не загорается красный светодиод на плате приемника при передаче сигнала от датчика  - не совпадает локальный код системы, установленный на 8-значном переключателе приемника и датчика , либо номер охранной зоны датчика, установленный с помощью 4-значного перключателя, не соответствует количеству зон в приемнике RX-433.